| Согласовано: Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________А.Е.Якимов | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В.Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединения к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей

с заявленной мощностью до 150 кВт

п.Майский, Советско-Гаванского района (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ.

1.1.   Инвестиционная программа ОАО «ДРСК»- «Хабаровские ЭС» на 2014 год;

1.2.   Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.2.1. -  №2589/ХЭС от 06.11.2013г.   Заявитель- ООО «Майское, т/у №04-03-16/1257.  Максимальная мощность -15кВт. Статус потребителя –льготник. Объект «гараж». Адрес объекта: п.Майский, Советско-Гаванского района, ул.Красноярская,13;

1.2.2. - №2879 от 20.12.2013г. Заявитель- Власюк О.В., т/у №04-03-16/1460.  Максимальная мощность -15кВт. Статус потребителя –льготник. Объект «жилой дом». Адрес объекта: п.Майский, Советско-Гаванского района, пер.Новый,5

2.  Объем выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1.Разработка проектно - сметной документации  в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций , оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации « ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2.Выполнение строительно-монтажных работ:

Для обеспечения технологического присоединения  объектов

в составе работ необходимо выполнить:

= по пункту 1.2.1.   Заявитель- ООО «Майское

2.2.1). Строительство ЛЭП-0,4кВ   от опоры №6 ф. «Коттеджи»   ТП-2 (инв.№НВ033534 «ВЛ-0,4кВ ТП-2 коттеджи») до границ участка заявителя (СМР,ПИР)

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной №№7-9,11-12   (стойка СВ-9,5-3,5)  - 5шт;

- Установка ж/б опоры анкерной с одним подкосом №10( стойка СВ-9,5-3,5) -1шт  ;

- Установка ж/б опоры анкерной с двумя подкосами №13( стойка СВ-9,5-3,5) -1шт

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х50+1х54,6   – 0,350 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии -1 отпайки;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

2.2.2).Реконструкция   объекта «ВЛ-0,4кВ ТП-2 коттеджи» инв.№НВ033534 (СМР)

- Установка ж/б укоса к опоре №6 ВЛ 0,4кВ(стойка СВ-9,5-3,5) -1шт;

Объект «гараж» расположен по адресу: п.Майский, Советско-Гаванского района,

ул.Красноярская,13;

= по пункту 1.2.2.   Заявитель- Власюк О.В

2.2.3). Строительство ЛЭП-0,4кВ   от оп. №14 фидер 1 ул.Костромская   ТП-3 (инв.№НВ003549 «ВЛ-0,4кВ от ТП-3 по ул.Костромской п.Майский», диспетчерское наименование «ВЛ-0,4кВ фидер №1  ул.Костромская ТП-5») до границ участка заявителя (СМР,ПИР)

- Установка ж/б опоры промежуточной одностоечной    (стойка СВ-9,5-3,5)  - 3шт;

- Подвеска провода  марки СИП 2 4х35   – 0,120 км;

- Выполнить присоединение отпайки к линии -1 отпайки;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

Объект «жилой дом» расположен по адресу: п.Майский, Советско-Гаванского района, пер.Новый,5

3.  Требования к выполнению работ.

  - Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.гл.13

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4.Материально-техническое обеспечение.

4.1. Все материальные ресурсы, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

4.2.При закупке подрядчиком оборудования, опросные листы  согласовать с Заказчиком.

4.3.При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

4.4.Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.5.Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

5.  Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – май 2014г.

6.Гарантии исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны.

Директор филиала  ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Якимов Александр Евгеньевич тел.: (4217) 54-12-37;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник сетевого района Советско-Гаванского РЭС СП «СЭС» Аксенко Павел Васильевич, тел.8(42138) 91-2-85

Главный инженер СП «СЭС»                                                      М.Г.Рукшин

Исп. Ларчикова Вера Ивановна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru