Приложение №1

14.02.14 г.  № 02-01-07-127

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Ввод высоковольтный | ГКВ-III-60-126/2000 ИВУЕ 686352.132 | шт. | 8 |
| 2 | Ввод высоковольтный | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 | шт. | 6 |
| 3 | Ввод высоковольтный | ГКТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686352.303-01 | шт. | 2 |
| 4 | Ввод высоковольтный трансформаторный | ГКТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686352.303 | шт. | 3 |
| 5 | Ввод высоковольтный трансформаторный | ГКТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686352.303-03 | шт. | 7 |
| Технические характеристики согласно Приложению 1.1 |  |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000., г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |

2. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

2.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г. (с правом досрочной поставки).

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2014г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям указанным в Приложениях 1.1.

3.3. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

3.4. Для унификации оборудования марка и тип выключателя изменению не подлежат.

3.4. Участник должен представить технические характеристики предлагаемого оборудования.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Участник должен представить следующие документы: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде. Весь перечень прилагаемой документации должен быть представлен в 1 (одном) экземпляре.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к Поставщику.

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.2. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                             п/п                       Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			           п/п                           С.А. Коржов

Заместитель начальник  СТЭ                                         п/п                              А.К.  Сергеев

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru

| Приложение 1.1. Технические условия на трансформаторный ввод 110 кВ для ОАО "ДРСК" (ФАО ПЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Технические данные ввода | Требуемый параметр |  |  |  |  |
| 1 | Тип ввода, заводской чертеж | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.303 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.303-01 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.303-03 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 на выключатель МКП-110 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 ввод 35 кВ на выкл. С-35 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) |
| 2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 | 35 |
| 3 | Номинальный рабочий ток (А) | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1000 |
| 4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP |  |  |  |  |
| 5 | Тип внешней изоляции | фарфор | фарфор | фарфор | фарфор | полимер |
| 6 | Материал, заполняемый пространство м/у RIP-остовом и внешним изолятором | * | * | * | * | * |
| 7 | Уровень частичных разрядов при Uф, пКл | * | * | * | * | * |
| 8 | Напряжение испытательное для измерения частичных разрядов (ЧР) не менее, кВ | * | * | * | * | * |
| 9 | Ток термической стойкости, кА | * | * | * | * | * |
| 10 | Ток динамической стойкости, кА | * | * | * | * | * |
| 11 | Длина пути утечки, (мм) | * | * | * | * | * |
| 12 | Испытательная консульная нагрузка, Н | * | * | * | * | * |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 |
| 14 | Наличие сертификатов соответствия, в т.ч. ISO | * | * | * | * | * |
| 15 | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 3 лет с начала эксплуатации, но не более 6 лет с даты выпуска |  |  |  |  |
|  | Примечание: графа, отмеченная *, заполняется поставщиком вводов |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник СТЭ п/п А.В. Бичевин |  |  |  |  |