# Приложение № 1 к Договору

от___________№_____________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

# № 15/2237-2988спр от 16.08.13 г

Сетевая организация: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Кудрявцев Константин Николаевич.

1. Наименование объекта: дачный дом.

2. Адрес объекта: Хабаровск г,с/о "Мичурина", участок 198.

3. Максимальная мощность составляет: 5 кВт.

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение: 0,22 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию: 2 квартал 2014 г.

7. Точка присоединения к сети: элементы электрической сети ОАО «ДРСК», расположенные на концевой опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП-6/0,4 кВ.

7.1. Минимальное расстояние от границы участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке: 450 метров.

8. Источник питания: ПС 110/35/6 кВ "Горький".

9.  Сетевая организация осуществляет:

9.1. Строительство новой ТП-6/0,4 кВ с трансформатором  потребной мощности. Питание ТП выполнить проводом расчетного сечения от вновь построенной ЛЭП-6 кВ ячейка № 36 в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Горький" .

9.2. Строительство ЛЭП-6 кВ от ячейки № 36 в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Горький"  до новой ТП-6/0,4 кВ.

9.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до концевой опоры в районе участка потребителя.

9.4. Фактические действия по присоединению объекта заявителя от концевой опоры в районе участка заявителя.

10. Заявитель осуществляет:

10.1. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия  в соответствии с ПУЭ и другими действующими НТД:

10.1.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения – концевая опора   ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП-6/0,4 кВ до ВРУ объекта заявителя.

10.1.2. Установку на вводе в энергопринимающие устройства защитного аппарата, соответствующего максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств.

10.2. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл. 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

10.2.1. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

10.2.2. класс точности однофазного прибора учета активной электроэнергии непосредственного включения – не ниже 2,0.

10.2.3. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС.

10.2.4. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п. 3.5 ПУЭЭ  (1996 г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003 г.).

11. Настоящие технические условия действительны 2 года  с даты заключения договора на технологическое присоединение к электрической сети.

Главный инженер филиала ХЭС                                                             Ожегин В.Ф.

| Сетевая организация: | Заявитель: |
| --- | --- |
| Директор филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _____________________Кузнецов А.Е. | ___________________ Кудрявцев К.Н. |

- Исп. Алтабаева Наталья Александровна

- Тел/факс 8(4212)599-977

- Spr3@khab.drsk.ru