Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов тока

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | Т-0,66 200/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 6 | Срок поставки– до 31 май 2014 г. Ст. назначения – Благовещенск, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | Т-0,66 300/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 9 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | Т-0,66 400/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 3 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | Т-0,66 75/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 3 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | Т-0,66 50/5 0,5S 5 ВА У3 | шт. | 3 |  |
|  | Всего |  | шт. | 24 |  |

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66 50/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 3 | Срок поставки – до 31мая 2014 г. Ст. назначения – Уссурийск, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66 100/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 69 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66 150/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 86 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66 200/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 93 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТШП-0,66 300/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 60 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТШП-0,66 400/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 39 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТШП-0,66 600/5 0,5S 5ВА У3 | шт. | 15 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ №3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 100/ 5 | шт. | 4 |  |
| 9 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 150/ 5 | шт. | 4 |  |
| 10 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 200/ 5 | шт. | 8 |  |
| 11 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 300/ 5 | шт. | 10 |  |
| 12 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 400/ 5 | шт. | 2 |  |
| 13 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 600/ 5 | шт. | 4 |  |
| 14 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 50/ 5 | шт. | 6 |  |
| 15 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 75/ 5 | шт. | 2 |  |
| 16 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 100/5 | шт. | 18 |  |
| 17 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 200/5 | шт. | 16 |  |
| 18 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 300/5 | шт. | 9 |  |
| 19 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 400/5 | шт. | 8 |  |
| 20 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПОЛ-СВЭЛ-10-3 0,5S/0,5/10Р 100/5 | шт. | 2 |  |
| 21 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 600/5 | шт. | 2 |  |
| 22 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТЛП-10-5 0,5S/0,5/10Р 400/5 | шт. | 2 |  |
| 23 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-СВЭЛ-10-3 0,5S/0,5/10Р 100/5 | шт. | 2 |  |
| 23 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10Р 100/5 | шт. | 2 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СВЭЛ-10-3 0,5S/0,5/10Р 100/5 | шт. | 2 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СВЭЛ-10-3 0,5S/0,5/10Р 300/5 | шт. | 10 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СВЭЛ-10-3 0,5S/0,5/10Р 400/5 | шт. | 5 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 300/5 | шт. | 4 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 400/5 | шт. | 2 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СВЭЛ-10-7 0,5S/0,5/10Р 600/5 | шт. | 6 |  |
|  | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТЛК-10-5 0,5S/0,5/10Р 600/5 | шт. | 6 |  |
|  | Всего |  | шт. | 501 |  |

- Общие требования к условиям поставки  оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочными  критериями)

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2 .Предпоставка, оплата 100% в срок   до 30 июня 2014 года.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика- являются отборочными критериями)

3.1.  Оборудование должно иметь  действующие сертификаты или декларации соответствия  ГОСТу, ТУ российского образца, которые предоставляются к конкурсной документации.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного

срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.  Оборудование должно быть новым  1 квартала 2014 года выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

3.5. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

3.6. Климатическое исполнение для трансформаторов тока 0,4 кВ – У3.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку оборудования не носит обязательный характер, однако трансформаторы тока аналогичных марок должны полностью соответствовать по техническим, метрологическим характеристикам и также по габаритным размерам

3.8.  Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 1 квартала 2014 года.

3.9. Межповерочный интервал - не менее 4 года.

3.10. Предоставляемая  документация:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

4.  Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочными критериями)

4.1. Участник должен являться производителем оборудования, либо его дилером, либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в своем технико-коммерческом предложении предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

5.2. Положительный опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту  - начальник департамента                                                          М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                    С.А. Коржов

Начальник  департамента

кап. строительства и инвестиций                                                               Е.Н. Тищенко

Начальник отдела учета электроэнергии                                                  С.А. Тимченко

Начальник службы метрологии                                                                  И.Н. Никольский

# Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru