|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

.02.2014г. № 02-01-07-

Закупка №1528, раздел 2.2.2.

Техническое задание на закупку Распределительной Системы Постоянного Тока для ФАО «Амурские эл. сети» для модернизации устройств на телемеханизированных объектах ПС 35/6 кВ «А».

- Требования к продукции:

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Батарея аккумуляторная | ##### 12V30F | Шт. | 17 | Ст. Благовещенск, Заб.ЖД |
| 2. | Распределительная система постоянного тока | ##### РСПТ-Компакт ##### 25.220-2/1/12.2/20 УХЛ 4 | Шт. | 1 |  |

1.1. Наименование устройства: Распределительная система оперативного тока, состоящая из двухсекционного распределительного шкафа постоянного тока серии РСПТ «Компакт» 25-220 с номинальным выходным током зарядно-выпрямительных устройств 25 А, номинальным входным напряжением 3х380 В, номинальным выходным напряжением на нагрузке 220 В, с одним вводом АБ, имеющая 2 секции шин распределения, 12 отходящих линий нагрузки, тип защитных устройств вводов АБ – предохранители, отходящих линий – автоматические выключатели, с блоком аварийного освещения БАО и блоком защиты АБ от глубокого разряда. Распределительную систему постоянного тока выполнить на базе двух зарядно-выпрямительных устройств HPT 25.220 XET, c отсеком герметизированной (необслуживаемой) аккумуляторной батареи серии 12V30F.

1.2. Технические данные: В соответствии с прилагаемым опросным листом (Приложение 1)

1.3. Дополнительные условия: Оборудование производства Китай и Тайвань не  предлагать. Проведение шеф-наладочных работ производится до 31 августа 2014г.

1.4. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкции по эксплуатации 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудования в 1 экз., электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе предложения предоставить подтверждающие документы.

2.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Оценочные критерии к поставщику:

2.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

2.5. Участник должен иметь положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Отборочные критерии к продукции:

2.6. Участник должен предоставить на продукцию сертификаты соответствия и качества или декларацию соответствия ГОСТ.

2.7. Оборудование должно быть новое произведено в 2013г.- 2014г.

2.8. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 36 месяцев.

2.9. Продукция должна соответствовать техническим требованиям к продукции технического задания.

2.10. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.11. Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

Оценочно- отборочные критерии к продукции:

2.11. Срок поставки продукции до 31 июля 2014г.

2.12. Условия оплаты за поставленную продукцию и шеф-наладочные работы: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. (при этом указать до какой даты необходимо произвести платеж).

3. Общие условия:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Стоимость аккумуляторных батарей, распределительной системы постоянного тока и шеф-наладочных работ, выделить отдельными строками.

#### Начальник департамента МТО                П/П                                       С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера

по оперативно- технологическому

управлению- начальник департамента                П/П                 Ю.Б. Кантовский

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru