### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Утверждено»:

Заместитель директора по транспорту электроэнергии

__________________И.В. Чиченин

«____»____________2013г.

«Согласованно»:

Заместитель директора по развитию и инвестициям

__________________А.А. Майоров

«____»____________2013г.

«Согласованно»:

Начальник службы управления инвестициями

__________________И.Н. Соловьева

«____»____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»):

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» – «Амурские электрические сети» на 2014 г.

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

  - Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 31 марта 1992 г.;

  - «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-6, ПУЭ-7 издание – Новосибирск 2009 год;

  - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г.

  - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии на оборудовании производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

  - Общие требования:

    - Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов счетчика для подключения к сети, наличие пломб государственного поверителя и.т.д;

    - Необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, клеммные крышки счетчиков электроэнергии,  испытательные коробки в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

    - По окончании установки приборов учета на частных сельских домовладениях и у юридических лиц производится процедура конфигурации для осуществления дистанционного опроса элементов по каждому счетчику. Далее, мобильным терминалом производится опрос по всем предусмотренным в мобильном терминале данным, и в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина не достоверных данных.

    - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных и пусконаладочных работ (правильность расположения ДДМ, полноценный прокол изоляции проводника, корректное программирование, и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика

    - Обеспечить заполнение дефектной ведомости в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен;

  - Для однофазных счетчиков у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка  счетчика производится в следующем порядке:

    - Выполнить корректное программирование счетчика электроэнергии (ДДМ) дистанционного дисплея, поставляемые единым комплектом;

    - Подключить счетчик электроэнергии (ДДМ) в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с данным ТЗ и Приложением 3 к ТЗ;

    - Работы по установке счетчиков (ДДМ) и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

    - Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающих в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. Количество приборов учета и вводов, требующих разделения указано в Приложении 1 к ТЗ;

  - Для трехфазных счетчиков прямого включения у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка  счетчика производится в следующем порядке:

    - Выполнить корректное программирование счетчика электроэнергии (ДДМ) дистанционного дисплея, поставляемые единым комплектом;

    - Установить трехфазный счетчик электроэнергии на опоре в соответствии с инструкцией по эксплуатации, данным ТЗ и Приложением 3 к ТЗ;

    - Работы по установке счетчиков (ДДМ) и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

    - Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающих в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. Количество приборов учета и вводов, требующих разделения указано в Приложении 1 к ТЗ;

  - Для трехфазных счетчиков полукосвенного включения у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

    - Демонтировать старый прибор учета, трансформаторы тока, вторичные токовые цепи;

Смонтировать новый прибор учета, установить новые трансформаторы тока, проложить и подключить вторичные токовые цепи;

    - По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения необходимо проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы. Количество приборов учета и трансформаторов тока указано в Приложении 1 к ТЗ;

- Пуско-наладочные работы:

- Организация радио и PLС-каналов связи для полного (100%) автоматического съёма показаний со счетчиков на сертифицированный мобильный терминал;

- Проверить функционирование счетчика и дисплея, с проверкой отображения на дисплее показаний привязанного к нему счетчика;

- В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна выявляться и устраняться причина сбоя в опросе прибора;

- Сконфигурировать базу данных в программном продукте РМС 2150 соответствующим образом для осуществления дистанционного снятия показаний со счетчиков.

- База данных заполняется по точкам учета с привязкой дисплеев к счетчикам электроэнергии (ДДМ) в соответствии с Приложением 2 к ТЗ передается на переносном устройстве хранения данных(CD,DVD, Flash-card и т.д.)

- Осуществить пусконаладочные работы по всем приборам учета электрически присоединенных к данному объекту автоматизации (ТП 6(10)/0,4 кВ), в программном продукте РМС 2150.

- Опытная эксплуатация проводится Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней по каждому объекту автоматизации (ТП-6(10)/0,4 кВ) с оформлением акта приемки работ.

- Дополнительные условия.

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

  - Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

  - Требования п.5.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

  - Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.6.3-6.4 настоящего технического задания.

- Определение стоимости затрат на выполнение работ:

  - Предельная стоимость  определяется исходя из расчетов на единицу выполненных работ, согласно калькуляции, являющейся неотъемлемым приложением 7 к настоящему Техническому заданию.

  - Подрядная организация подготавливает калькуляционный расчет в котором необходимо предусмотреть, как стоимости выполнения работ, так и стоимость вспомогательных материалов, необходимых для выполнения работ, заготовительно-складские и транспортные расходы на оборудование и материалы, а также непредвиденные расходы (в объеме не более 3 % от общей стоимости).

  - Отдельной строкой указать затраты Подрядчика на покупку материалов у Заказчика, которые должны быть отражены в калькуляции.

  - Общая сумма затрат подготовленной Подрядчиком калькуляции является окончательной и достаточной для исполнения всего объема работ приведенного в приложении 1.

  - Стоимость оборудования, передаваемого по актам о приемке-передаче в монтаж, в калькуляции не учитывать.

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в калькуляцию, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

  - При определении стоимости работ на объекте по двум и более калькуляциям необходимо предоставлять сводный расчёт затрат.

- Требования к подрядной, субподрядной организации.

Подрядная организация должна соответствовать следующим отборочным критериям:

  - Иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством по следующим пунктам из перечня работ согласно Приказа Мин. региона РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294);

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

  - Иметь соответствующие документы на осуществление функций генерального подрядчика (в случае привлечения субподрядчиков) и при условии соблюдения нижеприведенных требований:

    - Генеральный подрядчик должен выполнять не менее 30% монтажных работ c использованием собственных ресурсов. При нарушении этого требования, предложение данного подрядчика, по решению Конкурсной комиссии, может быть отклонено.

    - Наладочные работы должны выполняться одной наладочной организацией.

    - Генеральный подрядчик должен доказать Конкурсной комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (выполняющий 1% и более объема поставок, работ (услуг)):

  - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

  - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ/услуг/поставок;

  - отвечает требованиям настоящей Конкурсной документации в объеме выполняемых субподрядчиком работ/услуг/поставок.

    - В связи с вышеизложенным Генеральный подрядчик готовит предложение с учетом следующих дополнительных требований:

а)	в предложение включаются копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор, в случае признания ее Победителем, между подрядчиком и каждым привлекаемым субподрядчиком, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения, возлагаемых на субподрядчика соответственно работ/услуг/поставок;

б)	предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям в объеме выполняемых им соответственно работ/услуг/поставок с предоставлением требуемых конкурсной документацией документов.

в)	предложение должно включать сведения о распределении объемов работ/услуг/поставок между подрядчиком и субподрядчиками по установленной форме;

    - При оценке субподрядчиков требования к ним и к подрядной организации устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ/услуг/поставок.

    - Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель, принимающее участие в Конкурсе лично, либо в составе коллективного Участника не может быть субподрядчиком у других Участников данного Конкурса. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием такого лица могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

    - Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данном Конкурсе самостоятельно либо в составе коллективного Участника может являться субподрядчиком у произвольного числа подрядных организаций.

  - Иметь в наличии или аренде производственную базу или вагончики для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования в месте проведения работ;

  - Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ (приложение 4).

Участник может иметь иную марку машин и механизмов при условии, что произведенные замены соответствуют или превосходят по характеристикам машины и механизмы, указанные в таблице.

В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) Участником предоставляются заверенные копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов. В случае не предоставления Заказчик оставляет за собой право отклонить Заявку Участника.

Обеспечен специализированными устройствами (мобильными терминалами РиМ 099.01.XX в количестве не менее 2 шт. и др. вспомогательным оборудованием) для обеспечения пусконаладочных работ.

  - Достаточное количество персонала, который должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных (ремонтных) работ аналогичных объекту торгов (приложение 5). Персонал, который планируется задействовать в работах по установке подвесных приборов учета должен иметь свидетельства на выполнение работ на высоте;

  - Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

  - Для выполнения работ по установке и наладке приборов учета РиМ иметь персонал, который прошел обучение особенностям построения программных средств, программно-технического комплекса и систем производства ЗАО «Радио и Микроэлектроники», а так же о возможных конструктивных решениях АИИС КУЭ для бытового, коммунального и промышленного сектора и имеет сертификаты о прохождении обучения. Сертификат обучения специалистов должен иметь срок выдачи не ранее 2011-12 г. Либо наличие соглашения с ЗАО «Радио и Микроэлектроника» о привлечении его специалистов для проведения пуско-наладочных работ.

  - Иметь за последние 3 года не менее 2-х завершенных договоров аналогичного рода работ для сетевых или сбытовых организаций, в качестве ген. подрядчика либо субподрядчика (необходимо приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии)).

Подрядная организация оценивается по следующим оценочным критериям:

  - Положительная деловая репутация (необходимо приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии)).

  - Наличие сертификатов ISO-9000 и ISO-9001;

  - Страхование профессиональной ответственности;

  - Квалификация и опыт персонала при проведении монтажных (ремонтных) и наладочных работ аналогичных объекту торгов должен быть не менее 2-х лет. Максимальное количество баллов получит Участник, имеющий персонал с большим опытом выполнения аналогичных работ.

  - Количество собственного или привлеченного персонала привлекаемого для исполнения договора. Максимальное количество баллов получит Участник, привлекающий большее количество персонала (сформированных бригад). Минимальное количество баллов получит Участник, привлекающий минимально-необходимое количество персонала (сформированных бригад).

  - Количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ. Максимальное количество баллов получит Участник, привлекающий большее количество материально-технических ресурсов. Минимальное количество баллов получит Участник, привлекающий минимально-необходимое количество материально-технических ресурсов.

  - Соотношение собственных и арендованных материально-технических ресурсов. Максимальное количество баллов получит Участник, использующий только собственные материально-технические ресурсы.

  - Количество завершенных аналогичных договоров по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг), в качестве ген. подрядчика, подрядчика либо субподрядчика для ОАО «ДРСК».

  - Количество завершенных аналогичных договоров по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг), в качестве ген. подрядчика, подрядчика либо субподрядчика для других сетевых или сбытовых организаций;

  - В приложении  к Техническому заданию приведен проект календарного графика выполнения работ. Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший минимальный (реальный) срок выполнения работ.

- Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ с момента подписания договора и весь объём работ должен быть завершен до 30.11.2014 года.

Сроки выполнения этапов работ по модернизации приборов учета определяются в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение 6).

Заполнение и корректировка графика должна осуществляться следующим образом:

- Участник конкурса по своему усмотрению корректирует объем работ исходя из своих материально-технических возможностей без изменения общего объема и видов работ.

- Первоочередными должны являться работы по установке оборудования автоматизации.

- В графике выполнения работ (столбец наименование работ) приводятся основные виды работ, которые перечислены в локальной смете (монтажные работы по физ. лицам, по юр. лицам, пуско-наладочные работы и т.п.).

- В нижней части (сводного) графика под колонкой с номером этапа выполнения работ необходимо проставить его стоимость согласно приведённым расчетам в локальной смете (без НДС, НДС и с учетом НДС)

- График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы по модернизации выполняются на основании договора подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые работы.

  - Под этапом работ подразумевается оснащение средствами учета и организация автоматизированного, удаленного сбора данных, а так же предоставление всей отчетной документации, в соответствии с техническим заданием, в пределах объектов автоматизации (ТП-6(10)/0,4 кВ) в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Сбор данных должен осуществляется дистанционно на автоматизированное рабочее место (АРМ) на ноутбук мобильного терминала с программным продуктом РМС 2150 возле ТП (не более 10 м.) для  всех счетчиков электроэнергии которые подключены к этому ТП.

  - В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику;

  - Пуско-наладочные работы должны выполняться одной наладочной организацией.

- Приемка выполненных работ:

- Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) поэтапно, в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

- Приемка работ осуществляется филиалом ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» при выполнении Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного календарным графиком, с предоставлением актов и справок выполненных работ, установленных форм КС-2 и КС-3, с указанием населенных пунктов, в срок не позднее 25 числа последнего месяца с визой согласования ответственного лица по РЭС;

- Приборы учета, не установленные и не настроенные в составе объекта автоматизации, принимаются только с согласования Заказчика.

- Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 и т.п.

- Для оценки готовности объектов автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) к приемке Подрядчик предоставляет (в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа):

- дефектную ведомость, отражающую по факту географический и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля выполнения работ документ предоставляется еженедельно в формате Excel и в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Подрядчика);

- исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

- для дистанционного опроса данных: файл конфигурации в формате XML составленный посредством программного обеспечения «Мобильный терминал РиМ»;

- для дистанционного опроса данных: сформированную базу данных в ПО РМС 2150;

- документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.

11.	Материально-техническое обеспечение:

11.1.	Заказчик передает Подрядчику по акту передачи в монтаж следующее оборудование и Подрядчику с центрального склада филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»:

Приборы учета электрической энергии:

Однофазный прибор учета

РиМ-114.01 - 2463 шт.

Трехфазные счетчики прямого включения

РиМ 614.01- 232  шт.

Трехфазный счетчик полукосвенного включения - 24 шт.

Трансформаторы тока:

Т-0,66 50/5 – 3 шт.;

Т-0,66 75/5 – 3 шт.;

Т-0,66 100/5 – 9 шт.;

Т-0,66 150/5 – 3 шт.;

Т-0,66 200/5 – 33 шт.;

Т-0,66 300/5 – 12 шт.;

Т-0,66 400/5 – 9 шт.;

11.2.	Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи с центрального склада следующие материалы:

Контрольный кабель для вторичных цепей КВВГ 10х2,5 - 120 м.;

Кабель СИП 2*16- 16155 м.;

Кабель СИП 4*16 - 405 м.;

Прокалывающий зажим P 645 - 1228 шт.;

Кронштейн анкерный CA-2000 - 600 шт.;

Скрепа NC 20 - 600 шт.;

Зажим анкерный DN 123 - 1200 шт.;

Лента F 207 - 600 м.

11.3.	Ориентировочная стоимость материалов, передаваемых  по договору купли-продажи, составляет 794 541,39 руб. (без учета НДС).

11.4.	В случае выявления Подрядчиком заводского брака по оборудованию, переданному актом в монтаж, вышеозначенный передает данное дефектное оборудование Заказчику с сопроводительным письмом и оформленным Актом передачи с указанием причин выбраковки.

11.5.	Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (п. 11.2.), по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующие объемы СМР на величину разницы стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на эту сумму цену договора подряда. Стоимость материалов принимаемых к оплате согласно формам КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком.

11.6.	Закупка оборудования и материалов, которые могут дополнительно понадобится для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию (провод СИП, кабель, прокалывающие зажимы, анкерные зажимы, анкерные кронштейны, болты, гайки, шайбы и др. дополнительными материалами) осуществляется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с объемами работ, с последующим предоставлением сертификатов на использованные материалы и кассовых документов, подтверждающих их стоимость. Номенклатура данного оборудования подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

11.7.	Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком Заказчику по акту передачи.

12.	Гарантии исполнителя:

12.1. Гарантийные обязательства Подрядчика представляют собой гарантийный срок эксплуатации и гарантийный срок на используемые в процессе выполнения работ оборудование, материалы, конструктивные элементы и комплектующие изделия. Гарантийное обслуживание осуществляется на безвозмездной основе в течение гарантийного срока.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 (двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта автоматизации  в промышленную эксплуатацию.

12.3. Гарантийный срок на поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы устанавливается с момента сдачи объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию и составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев, если  иное не установлено заводом изготовителем.

Приложение: 	1. Перечень мест установки приборов учета на 4 л. в 1 экз.

2. Дефектная ведомость на 1 л. в 1 экз.

3. Руководство по монтажу счетчиков на опору на 20 л. в 1 экз.

4. Минимальные требования к техническим ресурсам на 1 л. в 1 экз.

5. Минимальные требования к персоналу на 1 л. в 1 экз.

6. Календарный план-график выполнения работ на 4 л. в 1 экз.

7. Калькуляция на выполнения работ на 1 л. в 1 экз.

Начальник службы УиККЭ							В.Ю. Руденко