## Приложение № 2
Приложение 2 к ТЗ
Перечень основного оборудования и материалов
№ | Номенклатура | Ед. | Кол-во всего
Оборудование и материалвы необходимые для модернизации общедомового учета электроэнергии многоквартирных домов на территории СП "ЦЭС"
1 | Шкаф учета ШУЭ-Т-7И-100 IP 54, в комплектации: СЕ303 S31 543 JАVZ, розетка РД-47, блок питания, рубил. ВР-32 35В 31250 32 УХЛЗ, Т-0,66-100/5-3шт, ИК, поводок заземления, сальник серии PG36-2шт* | шт. | 9
2 | Шкаф учета ШУЭ-Т-7И-150 IP 54 , в комплектации: СЕ303 S31 543 JАVZ, розетка РД-47, блок питания, рубил.ВР-32 35В 31250 32 УХЛЗ, Т-0,66-150/5-3шт, ИК, ВА47-29 1РС 10А, ОИН-1, поводок заземления, сальник серии PG36-2шт* | шт. | 7
3 | Шкаф учета ШУЭ-Т-7И-200 IP 54, в комплектации: СЕ303 S31 543 JАVZ, розетка РД-47, блок питания, рубил.ВР-32 35В 31250 32 УХЛЗ, Т-0,66-200/5-3шт, ИК, ВА47-29 1РС 10А, ОИН-1, поводок заземления, сальник серии PG42-2шт* | шт. | 22
4 | Шкаф учета ШУЭ-Т-7И-200 IP 54, в комплектации: СЕ303 S31 543 JАVZ, розетка РД-47, блок питания, рубил.ВР-32 35В 31250 32 УХЛЗ, Т-0,66-300/5-3шт, ИК, ВА47-29 1РС 10А, ОИН-1, поводок заземления, сальник серии PG42-2шт* | шт. | 6
5 | Шкаф металлический 350x250x95 IP31 – 1 шт., Модем MC 52i-485 Gi – 1 шт., Антенна SMA – 1 шт., Переходник гнездо-гнездо RJ-11 – 2 шт., Гофротруба Дн=16 мм – 25 м., Кабель сетевой (витая пара) -25 м** | шт. | 44
6 | АВВГ 4*35 | м | 240
7 | АВВГ 4*70 | м | 330
8 | АВВГ 4*95 | м | 90
9 | Кабельный наконечник алюм 35 | шт. | 256
10 | Кабельный наконечник алюм 70 | шт. | 352
11 | Кабельный наконечник алюм 95 | шт. | 128
Оборудование и материалвы необходимые для модернизации общедомового учета электроэнергии многоквартирных домов на территории СП "ВЭС"
1 | Шкаф учета КШ5М 432 IP 54 в комплектации: СЕ102 S7 148 AKVZ, розетка РД-47, блок питания, ВА47-29 2РС 100А-2шт, ОИН-1, ВА47-29 1РС 10А- поводок заземления, сальник серии PG29-2шт* | шт. | 13
2 | Шкаф учета ШУЭ-Т-7И-150 IP 54 , в комплектации: СЕ303 S31 543 JАVZ, розетка РД-47, блок питания, рубил.ВР-32 35В 31250 32 УХЛЗ, Т-0,66-150/5-3шт, ИК, ВА47-29 1РС 10А, ОИН-1, поводок заземления, сальник серии PG36-2шт, сборка | шт. | 7
3 | АВВГ 2*16 | м. | 195
4 | АВВГ 4*35 | м. | 105
5 | Кабельный наконечник алюм.16 | шт. | 26
6 | Кабельный наконечник алюм 35 | шт. | 28
7 | СЕ102 S6 148 AKV | шт. | 27
8 | СЕ303 S31 746 JAVZ | шт. | 167
9 | СЕ303 S31 543 JAVZ | шт. | 219
10 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 100/5 | шт. | 12
11 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 150/5 | шт. | 99
12 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 200/5 | шт. | 450
13 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 300/5, шина | шт. | 90
14 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 400/5, шина | шт. | 6
15 | Шкаф металлический 350x250x95 IP31 – 1 шт., Модем MC 52i-485 Gi – 1 шт., Антенна SMA – 1 шт., Переходник гнездо-гнездо RJ-11 – 2 шт., Гофротруба Дн=16 мм – 25 м., Кабель сетевой (витая пара) -25 м** | шт. | 433
Оборудование и материалвы необходимые для модернизации общедомового учета электроэнергии многоквартирных домов на территории СП "ЗЭС"
1 | СЕ102 S6 148 AKV | шт. | 59
2 | СЕ303 S31 746 JAVZ | шт. | 1
4 | СЕ303 S31 543 JAVZ | шт. | 89
5 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 100/5 | шт. | 6
6 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 150/5 | шт. | 75
7 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 200/5 | шт. | 69
8 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 300/5, шина | шт. | 102
9 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 400/5, шина | шт. | 15
10 | Шкаф металлический 350x250x95 IP31 – 1 шт., Модем MC 52i-485 Gi – 1 шт., Антенна SMA – 1 шт., Переходник гнездо-гнездо RJ-11 – 2 шт., Гофротруба Дн=16 мм – 25 м., Кабель сетевой (витая пара) -25 м** | шт. | 149
Оборудование и материалвы необходимые для модернизации общедомового учета электроэнергии многоквартирных домов на территории СП "ЦЭС", СП "ВЭС", СП "ЗЭС", СП "СЭС" (Монтаж внешних модулей связи)
1 | Шкаф металлический 350x250x95 IP31 – 1 шт., Антенна SMA – 1 шт., Переходник гнездо-гнездо RJ-11 – 2 шт., Гофротруба Дн=16 мм – 25 м., Кабель сетевой (витая пара) -25 м** | шт. | 324
Оборудование и материалвы необходимые для модернизации учета электроэнергии у юридических лиц расположенных в многоквартирных домов на территории СП "ЦЭС", СП "ВЭС", СП "ЗЭС", СП "СЭС"
1 | Контрольный кабель для вторичных цепей: ТТ, ТН КВВГ 10х2,5, м | м | 115
2 | Коробка испытательная КИУ3 ЛИМГ | шт. | 23
4 | СЕ 201 S7 148-JGVZ | шт. | 935
5 | СЕ 303 S31 543-JGVZ | шт. | 23
6 | СЕ 303 S31 746-JGVZ | шт. | 327
7 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 50/5 | шт. | 3
8 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 100/5 | шт. | 6
9 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 150/5 | шт. | 24
10 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 200/5 | шт. | 9
11 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 250/5, шина | шт. | 3
12 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 300/5, шина | шт. | 9
13 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 400/5, шина | шт. | 9
14 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 1000/5, шина | шт. | 6
Примечание: * - установлено оборудование, собранны силовые, вторичные и информационные цепи.
** - установлено оборудование, собранны силовые и информационные цепи.
Шкафы учета должны:
- иметь окошки для снятия показаний;
- иметь внешние толкатели кнопок счетчика для индикации дополнительных параметров сети без открытия шкафа;
- быть выполнены из высококачественной холоднокатанной стали с толщиной листа не менее 1,5 мм;
- иметь климатическое исполнение У1 и степень защиты не ниже IP54;
- иметь в комплекте поставки кронштейны для установки как на опору, так и на стену;
- иметь в своем составе выключатели-разъеденители со съемной рукоядкой. Выключатели-разъедениетели должны быть установлены с сохранением IP54 (муфта под ручку рубильника должна иметь дополнительное уплотнение);
- иметь крышки защищающие приводы рубильника;
- иметь жесткие фазные шины выполненные из меди и имеющие защитное покрытие олово-висмут;
- иметь дополнительные панели для защиты от прикосновения к вводным кабелям;
Дополнительные материалы, необходимые для комплексного выполнения работ Подрядчик приобретает самостоятельно. Затраты на их приобретение включены в стоимость договора.