# Приложение А к Договору

от___________№_____________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

# № 15/3515-4470спр от 23 декабря 2013г.

Сетевая организация: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Леонтьев Александр Владимирович.

1. Наименование объекта: складские помещения.

2. Адрес объекта: Хабаровский район, в районе с.Тополево, кадастровый номер 27:17:0329201:1770.

3. Максимальная мощность составляет: 50 кВт.

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию: 2014 г.

7. Точка присоединения к сети: элементы электрической сети ОАО «ДРСК», расположенные на концевой опоре проектируемой ЛЭП-10 кВ от фидера № 1 ПС Тополево.

7.1. Минимальное расстояние от границы участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке: 320 м.

8. Источник питания: ПС 35/10 кВ Тополево.

9.  Сетевая организация осуществляет:

9.1. Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 42 ВЛ-10 кВ фидера № 1 ПС Тополево до концевой опоры в районе участка потребителя.

9.2. Фактические действия по присоединению объекта заявителя от концевой опоры в районе участка заявителя.

10. Заявитель осуществляет:

10.1. При необходимости установку новой ТП с трансформатором потребной мощности. Питание ТП выполнить ВЛ-10 кВ проводом расчетного сечения путем отпайки через разъединитель наружной установки от концевой  опоры вновь построенной ВЛ-10 кВ.

10.1.1. Строительство  новой ТП и отпайки выполнить по проекту.

10.2. Организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», для чего:

10.2.1 Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения.

10.2.2 Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности прибора учета активной энергии – не ниже 1,0;

10.2.3 Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС.

10.2.4 Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5.

10.2.5 Подключение приборов учета к измерительным трансформаторам тока выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

10.2.6 Трансформаторы напряжения принять классом точности не ниже 0,5.

10.2.7 Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ  (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.).

10.2.8 При отсутствии технической возможности установки измерительного комплекса на границе балансовой принадлежности, необходимо согласовать с филиалом ОАО «ДРСК» – «Хабаровские электрические сети» место установки и методику дорасчета потерь.

11. Настоящие технические условия действительны 2 года  с даты заключения договора на технологическое присоединение к электрической сети.

Главный инженер  филиала ОАО «ДРСК»

«Хабаровские электрические сет»	                   В.Ф.Ожегин

- Исп.Меркушина Светлана Олеговна

- (4212) 599-978

- Spr4@khab.drsk.ru