# Приложение № 1 к Договору

от___________№_____________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

# № 15/0139-89спр от 03.02.2014

Сетевая организация: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Луцай Валентина Анатольевна.

1. Наименование объекта: жилой дом.

2. Адрес объекта: г Хабаровск, Железнодорожный р-он ст "Мичурина".

3. Максимальная мощность составляет: 3,5 кВт.

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение: 0,38 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию: 2014 г.

7. Точка присоединения к сети: элементы электрической сети ОАО «ДРСК», расположенные на концевой опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-3584.

7.1. Минимальное расстояние от границы участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке: 210 метров.

8. Источник питания: ПС 110/35/6 кВ "Горький".

9.  Сетевая организация осуществляет:

9.1. Реконструкция ЛЭП 0,4 с установкой укоса к опоре № 9-10 Ф-5 ТП-3584

9.2. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ ответвлением от ЛЭП-0,4 кВ Ф-5 ТП-3584 до границ земельного участка заявителя.

9.3. Фактические действия по присоединению объекта заявителя от концевой опоры в районе участка заявителя.

10. Заявитель осуществляет:

10.1. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия  в соответствии с ПУЭ и другими действующими НТД:

10.1.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до вводно-распределительного устройства заявителя.

10.1.2. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя, до прибора учета электрической энергии, защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

10.1.3. Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного аппарата.

10.1.4. Выполнение контура заземления электроустановок объекта заявителя.

10.2. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл. 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

10.2.1. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности трехфазного прибора учета активной электроэнергии непосредственного включения – не ниже 2,0.

10.2.2. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС.

10.2.3. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п. 3.5 ПУЭЭ  (1996 г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003 г.).

11. Настоящие технические условия действительны 2 года  с даты заключения договора на технологическое присоединение к электрической сети.

Директор СП Центральные Электрические				Федоров Д.А.

сети филиала ОАО «ДРСК» Хабаровские

электрические сети

- Исп. Алтабаева Наталья Александровна

- Тел/факс 8(4212)599-178

- Spr3@khab.drsk.ru