ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП с. Тополево

| Тип подстанции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Однотрансформаторная | КТПН |
|  |  | тупиковая |  |
| № п/п | Наименование, характеристика |  | Комплектация заказчика |
| 1 | Мощность подстанции, кВА |  | 400 |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10 |
| 3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ |
| Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) |  |  |  |
| 4 | 4.1 Ввод №1 выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з с ЗН |  | 1 |
|  | 4.2 Ввод трансформаторный 1Т разъединитель РВ-10/400 У3 |  | 1 |
| 5 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  | 50 |
| 6 | Комплект ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  | 1 |
| 7 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (схема и группировка соединения обмоток (ВН-НН) Y/Yн – 0 |  | Y/Yн-0 не БЗСТ |
| Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |  |
| 8 | Вводной коммутационный аппарат |  |  |
|  | 8.1 Рубильник З-630, А |  | 630 |
|  | 8.2 Выключатель автоматического типа ВА, 630 А вводн |  | 1 |
| 9 | Аппараты отходящих линии 0,4 кВ кВ |  |  |
|  | Авт. выключатели серии ВА с номинальным током |  |  |
|  | 200 А |  | 2 |
|  | 250 А |  | 2 |
| 10 | Комплект ограничителей 3 шт ОПН (О) 0,4 кВ |  | 1 комплект |
| 11 | Учет электроэнергии (А-активный, Р- реактивный, АР-полный, нет) |  | А |
|  | 11.1 Электронный Меркурий 230 ART-03 CNL |  | 1 |
|  | Трансформаторы тока ТТИ ____600_____/5 на вводе |  | 3 |
|  | 11.2 Электронный Меркурий 230 ART-03 CNL на фидерах 0,4 кВ |  | 4 |
|  | трансформаторы тока ф № 1 Т 0,66 УЗ – 300 /5 ф № 2 Т 0,66 УЗ – 300/5 ф № 3 Т 0,66 УЗ – 200 /5 ф № 4 Т 0,66 УЗ – 200/5 |  | 3 шт 3 шт 3 шт 3 шт |
|  | 11.3 Комплект концентраторов М 225.1 |  | 1 |
|  | 11.4 GSM шлюз М 228 |  | 1 |
|  | 11.5 Обогрев в ШУ с механическим терморегулятором Термик С-0,1 +EBERLE 16 А ТР-1 |  | 1 |
|  | Испытательный блок ЛИМГ (по числу устанавливаемых учетов) |  | 5 |
|  | Розетки 0,22 кВ для подключения к сети через автоматы ВА-47-29 1Р С 6 А |  | 4 |
| 12 | Уличное освещение АВ 50 А + пускатель с фотореле, установить счетчик Меркурий 200.04 с подключением к АИСКУЭ |  | нет |
| 13 | Приборы контроля |  | да |
|  | Вольтметр |  | да |
|  | Амперметр (3шт.) |  | да |
| 14 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | нет |
| 15 | Количество КТП в заказе, шт. |  | 1 |

Начальник СОС по ТП                                                                                   Е.П. Сказатьев

Директор СП ЦЭС                                                                                          Д.А. Федоров