# Приложение № 1 к Договору

от___________№_____________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

# № 15/3096-4164спр от 01 ноября 2013г.

Сетевая организация: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Регион».

1. Наименование объекта: гараж.

2. Адрес объекта: г.Хабаровск, пр.60 лет Октября, 12.

3. Максимальная мощность составляет: 110,0 кВт.

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение: 0,38 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию: 2013г.

7. Точка присоединения к сети: элементы электрической сети ОАО «ДРСК», расположенные на концевой опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП-6/0,4 кВ.

7.1. Минимальное расстояние от границы участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке: 800 м.

8. Источник питания: ПС 35/6 кВ СМ.

9.  Сетевая организация осуществляет:

9.1. Строительство новой проходной ТП-6/0,4 кВ с трансформатором  мощностью 160 кВА. Питание ТП выполнить кабелем от ячейки № 20 ПС СМ.

9.2. Строительство КЛ-6 кВ от ячейки № 20 ПС СМ до новой проходной ТП-6/0,4 кВ.

9.3. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ до ТП-3511.

9.4. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до концевой опоры в районе участка потребителя.

9.5. Фактические действия по присоединению объекта заявителя от концевой опоры в районе участка заявителя.

10. Заявитель осуществляет:

10.1. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия  в соответствии с ПУЭ и другими действующими НТД:

10.1.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения – концевая опора   ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП-6/0,4 кВ до ВРУ объекта заявителя.

10.1.2. Установку на вводе в энергопринимающие устройства защитного аппарата, соответствующего максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств.

10.1.3. Выполнение контура заземления электроустановок объекта заявителя.

10.1.4. Организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», для чего:

10.1.1 Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения.

10.1.2 Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности трехфазного прибора учета активной энергии – не ниже 1,0;

10.1.3 Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС.

10.1.4 Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5.

10.1.5 Подключение приборов учета к измерительным трансформаторам тока выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

10.1.6 Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ  (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.).

11. Настоящие технические условия действительны 2 года  с даты заключения договора на технологическое присоединение к электрической сети.

Главный инженер филиала «ХЭС»                                                      В.Ф.Ожегин

| Сетевая организация: | Заявитель: |
| --- | --- |
| Директор филиала ОАО «ДРСК» Хабаровские электрические сети _____________________А.Е.Кузнецов | Директор ООО «ДВ-Регион» ___________________Л.В.Якушкина |

- Исп.Меркушина Светлана Олеговна

- (4212) 599-978

- Spr4@khab.drsk.ru