Приложение № 1

1.  Техническое задание на  поставку комплектных, мачтовых, столбовых трансформаторных подстанций

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 1 и приложения к ОЛ) | КТПН-160/6/0,4 УХЛ1 | шт. | 1 | Срок поставки – согласно ТЗ. Ст. назначения: - ТЗ № 1-8, 10 – 13 - Благовещенск, Заб. ж.д. - ТЗ № 9- Михайло-Чесноковская, Заб. ж.д. Срок поставки – до – 30 июня 2014 года с правом досрочной поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 2, ТЗ № 3и приложениям к ОЛ) | КТПН-250/6/0,4 УХЛ1 | шт. | 3 |  |
| 3 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 4 и приложения к ОЛ) | КТПН-400/6/0,4 УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 4 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 5 и приложения к ОЛ) | КТПН-630/6/0,4 УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 5 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 6, № 7, № 8 и приложениям к ОЛ) | КТПН-250/10/0,4 УХЛ1 | шт. | 3 |  |
| 6 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформаторами ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 9 и приложениям № 1, № 2, № 3 и ОЛ к ТЗ № 10 и приложениям № 1, № 2) | 2КТПН-630/10/0,4 УХЛ1 | шт. | 2 |  |
| 7 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 11 и приложению к ОЛ) | КТПН-400/10/0,4 УХЛ1 | шт. | 2 |  |
| 8 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 6 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 12) | КТПН-100/6/0,4 УХЛ1 | шт. | 1 |  |
| 9 | Комплектная трансформаторная подстанция наружная 10 кВ с трансформатором ТМГ (согласно ОЛ к ТЗ № 13 и приложению № 1) | КТПН-630/10/0,4 УХЛ1 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО: |  | шт. | 15 |  |

2. Требование к поставляемому оборудованию:

2.1.Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

2.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,

- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

- 3. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,

- являются отборочными критериями)

- 3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

3.3. Оплата за поставленное оборудование:

– до 30 июля 2014 года

4.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика,

являются отборочными критериями)

4.1. Предлагаемое оборудование должно соответствовать опросным листам к ТЗ  и «Общим требованиям к КТП, КМТП, СТП» (Приложение № 3).

4.2. Оборудование должно быть новым, не ранее  1 квартала  2014 г. выпуска и ранее не используемым.

4.3.  Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) - 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4.4. Компоновка и электрические схемы двухтрансформаторных комплектных подстанций (2КТПН), до подачи предложений должны быть согласованы дополнительно.

Директор по эксплуатации и ремонту                                                            	М.Н. Голота

Согласовано:

Директор МТО                                                                                                                С.А. Коржов

Директор дирекции по инвестициям                                                                          Е.Н. Тищенко

Начальника службы технической эксплуатации                                                   А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии                                                                С.А.  Тимченко

Исп. Крючкова Т.Ю.

тел. (4162) 397-343

mto9@drsk.ru

Приложение № 3

Общие требования к КТП

|  | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлага емые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да |  |
| 2 | Столбовые трансформаторные подстанции (СТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.36(и) ("Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"). | да |  |
| 3 | Мачтовые трансформаторные подстанции (КМТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.07(и) ("Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250кВА мачтового типа"). | да |  |
| 4 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из горячекатаной или оцинкованной стали. | горячекатаная сталь, оцинкованная сталь. |  |
| 5 | Корпус КТП должен быть покрыт грунтовкой и окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями. | * |  |
| 6 | В СТП и КМТП провода между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты в должны быть выполнены, в зависимости от сечения проводом | СИП2, СИП 4 |  |
| 7 | Отходящие от автоматических выключателей проводники до низковольтной приемной траверсы КТП | СИП2, СИП4 |  |
| 8 | Провод в месте прохождения сквозь корпус КТП на низковольтную приемную траверсу КТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты |  |
| 9 | В КТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины |  |
| 10 | В КТП должна быть реализована токовая защита нулевой последовательности от однофазных коротких замыканий на землю в сети НН 0,4 кВ (п. 3.2.66. ПУЭ 7-издание). | да |  |
| 11 | В КТП установить ОПН-10 кВ и ОПН-0,4 кВ. | да |  |
| 12 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП. | да |  |
| 13 | Аппрарат для управления сетью наружного освещения должен быть защищен от осадков и источников постороннего света и иметь выдержку времени. | фотореле |  |
| 14 | Петли в конструкции дверей КТП. | внутренние петли |  |
| 15 | Для запирания дверей КТП применить | унифицированные внутренние замки. |  |
| 16 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП : - привод главных ножей выключателя нагрузки с главным рубильником 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да |  |
| 17 | КТП необходимо комплектовать разъединителями типа, в которых контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи (рекомендуемый производитель ООО УК «Электрощит»-Самара»). | РЛНД(З)-10 |  |
| 18 | В КТП типа «киоск» в которых по типовому проекту коммутационный аппарат со стороны 10 кВ устанавливается внутри КТП в ячейках типа КСО, в отсеке ВН, необходимо вместо разъединителей устанавливать выключатели нагрузки | ВНА(П)-10. |  |
| 19 | Силовые трансформаторы ТМГ | В соответствие с заяв-кой, предоставленной на участие в конкурсе № 38123 от 25.11.13 г. (лот № 1) на право заключения рамочного соглашения |  |
| 20 | В случае если, в опросных листах при заказе КТП не будет прописан ток уставки срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ, по умолчанию в КТП должны устанавливаться автоматические выключатели 0,4 кВ с током уставки срабатывания электромагнитных расцепителей равным (п. 7.3.139 ПУЭ 7-издание): |  |  |
| 20.1 | Для КТП предназначенных для установки в городской черте не более 4-х номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 4 *Iн; | да |  |
| 20.2 | для КТП предназначенных к установки в сельской местности не более 7-ми номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 7 *Iн; | да |  |
| 21 | В КТП типа «киоск» в трансформаторном отсеке предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий защищенных от пыли и осадков. | да |  |
| 22 | В КТП типа «киоск» в трансформаторном отсеке должны быть отверстия с двух сторон КТП для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да |  |
| 23 | При использовании ячеек типа КСО, телемеханики и т.п. необходимо предусмотреть обогрев. | да |  |
| 24 | Автоматические выключатели НН необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да |  |
| 25 | Места крепления высоковольтных вводов исполнить с наплывом от общей поверхности корпуса ТП не менее 20 мм. | да |  |
| 26 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да |  |
| 27 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да |  |
| 28 | Степень защиты ТП IP - не ниже | IP54 |  |
| 29 | Воздушный ввод ВН и выход НН | В отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. |  |
| 30 | Предусмотреть установку трансформаторов тока на вводах и на всех отходящих фидерах с номиналами, соответствующими номиналам защитных устройств. Выполнить проверку по условиям, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки | да |  |
| * | необходимо предоставить расширенные предложения поставщика по способу исполнения и применяемым материалам, аппаратам и конструкциям |  |  |