 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 172/МТПиР-Р | город Благовещенск | .03.2014г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку продукции: «***Выкатные элементы, вакуумные выключатели -10 кВ- ВВ/TEL»*** для нужд филиалов ОАО «ДРСК»«Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. года, раздела 2.2.2 «Материалы ТПиР» № 1529 на основании указания ОАО «ДРСК» от 03.03.2014 г. № 41.

Плановая стоимость закупки: ***12 720 340,00 руб. без НДС.***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
2. О признании предложений несоответствующими условиям закупки.
3. О предварительной ранжировке предложений
4. О проведении переторжки

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов от 14.03.2014г. № 172/МТПиР-В
2. Индивидуальное заключение Бичевина А.В.
3. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
4. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

*ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО "Таврида Электрик МСК" г. Москва, ООО "ТЭЛПРО Инжиниринг" г. Москва*** признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

*ВОПРОС 2 «О признании предложений несоответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

Предложение ***ОАО "НПП "Контакт" г. Саратов*** (предложение на сумму 9 195 000,00 рублей без НДС)не соответствует по существу условиям закупки, т.к. собственное время отключения выключателя (ВБМ-10) 40 мс, что не соответствует требованиям опросных листов (30 мс). Конструкция привода предложенного выключателя (с механической защелкой) не соответствует запрашиваемым требованиям (с магнитной защелкой). Масса предложенного выключателя (86 кг) значительно превышает массу запрашиваемого выключателя (34-56 кг). Предлагается ***отклонить*** данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

Предложение ***ЗАО "ДЭТК" г. Хабаровск*** (предложение на сумму 9 200 000,00 рублей без НДС)не соответствует по существу условиям закупки, т.к. участником предложены выключатели типа ВВМ-СЭЩ. В связи с тем, что по договору № 3 от 15.01.2014г. с ООО «Таврида Электрик МСК» для ПС 35/6 кВ «Базовая» были закуплены выкатные элементы к ячейке КРУ 10 серии К-59-ВЭ/TEL-10-20/1000-У2 с выключателем BB/TEL-10 в количестве 2 шт., а также в целях унификации оборудования (в едином КРУ один тип коммутационных выключателей) тип и марка оборудования, указанные в техническом задании, изменению не подлежат. Предлагается ***отклонить*** данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

Предложение ***ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" г. Самара*** (предложение на сумму 12 000 000,00 рублей без НДС)не соответствует по существу условиям закупки, т.к. участником предложены выключатели типа ВВМ-СЭЩ. В связи с тем, что по договору № 3 от 15.01.2014г. с ООО «Таврида Электрик МСК» для ПС 35/6 кВ «Базовая» были закуплены выкатные элементы к ячейке КРУ 10 серии К-59-ВЭ/TEL-10-20/1000-У2 с выключателем BB/TEL-10 в количестве 2 шт., а также в целях унификации оборудования (в едином КРУ один тип коммутационных выключателей) тип и марка оборудования, указанные в техническом задании, изменению не подлежат. Предлагается ***отклонить*** данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

Предложение ***ООО "РиМтехэнерго" г. Новосибирск*** (предложение на сумму 12 137 690,34 рублей без НДС)не соответствует по существу условиям закупки, т.к. участником предложены силовые выключатели типа ВР1-10 и ВР2-10, что не соответствует п. 3.4 ТЗ. В предложении участника отсутствуют документы, подтверждающие наличие деловых связей с производителем предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 4.1. ТЗ. Для ПС «Инструментальная» предложен выключатель с номинальным током 630 А, что не соответствует опросному листу (1000 А). Собственное время отключения выключателя ВР1-10 42 мс, что не соответствует требованиям опросных листов (30 мс). Собственное время отключения выключателя ВР2-10 35.50 мс, что не соответствует требованиям опросных листов (30 мс).. Гарантийный срок (1 год) меньше запрашиваемого в ТЗ (не менее 7 лет). Предлагается ***отклонить*** данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

*ВОПРОС 3 «О предварительной ранжировке предложений Участников закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена и иные существенные условия* |
| 1 место | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | Цена: 12 655 605,93 руб. (цена без НДС)  (14 933 615,00 рублей с учетом НДС).  Срок начала поставки: до 30.05.2014г.  Срок завершения поставки: до 30.06.2014г.  Условия оплаты: для филиала ПЭС до 30.06.2014г., для филиала АЭС до 30.07.2014г.  Гарантийный срок: 7 лет с даты производства.  Предложение действительно до 30 июня 2014г. |
| 2 место | ***ООО "ТЭЛПРО Инжиниринг"*** (121351, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 35, корп. 3) | Цена: 12 719 999,71 руб. (цена без НДС)  (15 009 599,66 рублей с учетом НДС).  Срок начала поставки: до 30.05.2014г.  Срок завершения поставки: до 30.06.2014г.  Условия оплаты: для филиала ПЭС до 30.06.2014г., для филиала АЭС до 30.07.2014г.  Гарантийный срок: 7 лет с даты производства.  Предложение действительно до 30 июня 2014г. |

*ВОПРОС 4 «О проведении переторжки»*

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ***ООО "Таврида Электрик МСК" г. Москва, ООО "ТЭЛПРО Инжиниринг" г. Москва*** соответствующими условиям закупки.

2. **Отклонить** предложение ***ОАО "НПП "Контакт" г. Саратов***, ***ЗАО "ДЭТК" г. Хабаровск***, ***ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" г. Самара, ООО "РиМтехэнерго" г. Новосибирск***  от дальнейшего рассмотрения.

3. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ***ООО "Таврида Электрик МСК" г. Москва;***

2 место: ***ООО "ТЭЛПРО Инжиниринг" г. Москва.***

4. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ***ООО "Таврида Электрик МСК" г. Москва, ООО "ТЭЛПРО Инжиниринг" г. Москва.***

1. Определить форму переторжки: заочная.
2. Назначить переторжку на **01.04.2014 в 16:00** час. (благовещенского времени).
3. Место проведения переторжки: электронный сейф площадки b2b-energo
4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответстве**н**ный секретарь  Технический секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А. Моторина  К.В. Курганов |