 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | город Благовещенск |  |

|  |  |
| --- | --- |
| № 194/МТПиР-Р |  07 апреля 2014 года |

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый электронный запрос цен **«Микропроцессорные устройства защит»** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Южно-Якутские электрические сети»

Основание для проведения закупки: ГКПЗ 2014 г. закупка № 1538 раздел 2.2.2.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***4 950 117,00 руб. без учета НДC***

Указание о проведении закупки от 05.03.2014 № 46

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании присутствовали 8 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О признании предложений ООО «ПКС», ООО «Азбука электричества» несоответствующими условиям закупки*
2. *Об отзыве предложения ЗАО «ЧЭАЗ»*
3. *О признании предложений соответствующие условиям закупки*
4. *О предварительной ранжировке предложений Участников закупки*

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов
2. Индивидуальные заключения Моториной О.А., Смирных А.Ю., Лаптева И.А.

***ВОПРОС 1 «О признании предложений ООО «ПКС», ООО «Азбука электричества» несоответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение ***ООО «ПКС»***не соответствует требованиям Приложения №3 Технического задания. Участникпредлагает терминалы защит производства ЗАО «РАДИУС Автоматика» и ООО «РЗА Системз»,предложил оборудование не являющиеся аналогом необходимого, согласно опросного листатипа исполнения - БЭМП-РУ. В предложенных терминалах РС-83, для филиала ЮЯЭС, отсутствует функция дуговой защиты, что вызовет дополнительные расходы на ее установку и срыв утвержденной программы надежности по оснащению ПС дуговыми защитами. Предложенный терминал не является аналогом требуемого оборудования.

Предложение ***ООО «Азбука электричества»*** не соответствует требованиям Приложения №2 Технического задания. Участникпредлагает терминалы защит производства ЗАО «РАДИУС Автоматика»,предложил оборудование не являющиеся полным аналогом необходимого,согласно предъявляемым требованиям Карты заказа по филиалу ПЭС – пункта 2.1. требуется устройство БЭМП РУ-ТТ. Предлагаемое устройство Сириус превышает внешние габариты установочных мест необходимых устройств на 25% от требуемых, что делает невозможным установку данных терминалов в запланированные ячейки.

***ВОПРОС 2 «Об отзыве предложения ЗАО «ЧЭАЗ»»***

ОТМЕТИЛИ:

 На основании письма от 01.04.2014 № 007/292-451 от ***ЗАО «ЧЭАЗ»*** об отзыве заявки, предложение данного участника не рассматривать.

***ВОПРОС 3 «О признании предложений соответствующие условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения **ЗАО "СЭА", ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР", ООО "ПКЦ "Бреслер"**признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «О предварительной ранжировке предложений Участников закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения с 1 по 3 место следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | ***Цена заявки и иные существенные условия*** |
| 1 место | **ЗАО "СЭА"** (428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.3) | Цена: **3 664 273,80** руб. (цена без НДС)Поставка: По спецификации №№1,2 до 30.05.2014, по спецификации №3 до 30.06.2014Условия оплаты: По спецификации №№1,2 до 30.06.2014, по спецификации №3 до 30.07.2014Гарантийный срок: 30 месяцев с момента отгрузки продукции |
| 2 место | **ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"** (Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1 офис 4) | Цена: **3 667 050,00** руб. (цена без НДС)Поставка: По спецификации №№1,2 до 30.05.2014, по спецификации №3 до 30.06.2014Условия оплаты: 100% по факту получения продукции заказчиком в течение 45 днейГарантийный срок: на условиях завода-изготовителя не менее 36 месяцев  |
| 3 место | **ООО "ПКЦ "Бреслер"** (690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15 А, оф. 16) | Цена: **4 918 011,86**  руб. (цена без НДС)Поставка: По спецификации №№1,2 до 30.05.2014, по спецификации №3 до 30.06.2014Условия оплаты: По спецификации №№1,2 до 30.06.2014, по спецификации №3 до 30.07.2014Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

**РЕШИЛИ:**

1. Признать предложения ***ООО «ПКС», ООО «Азбука электричества»*** несоответствующим условиям закупки.
2. Предложение ***ЗАО «ЧЭАЗ»*** не рассматривать
3. Признать предложения **ЗАО "СЭА", ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР", ООО "ПКЦ "Бреслер"** соответствующие условиям закупки.
4. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников с 1 по 3 место:

1 место: **ЗАО "СЭА"**

2 место: **ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"**

3 место: **ООО "ПКЦ "Бреслер"**

***Ответственный секретарь***

***Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК» О.А. Моторина***

***Технический секретарь***

***Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК» Т.А. Игнатова***