 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | город Благовещенск |  |

|  |  |
| --- | --- |
| № 200/МТПиР-Р | 15 апреля 2014 года |

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый электронный запрос предложений **«Распределительная система постоянного тока»** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

Основание для проведения закупки: ГКПЗ 2014 г. закупка № 1528 раздел 2.2.2.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***1 168 432,00 руб. без учета НДC***

Указание о проведении закупки от 05.03.2014 № 46

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании присутствовали 7 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О признании предложения ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР» несоответствующим условиям закупки*
2. *О признании предложения ООО ПК «Передовые Системы» несоответствующим условиям закупки*
3. *О признании предложений соответствующие условиям закупки*
4. *О предварительной ранжировке предложений Участников закупки*
5. *О проведении переторжки*

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов
2. Индивидуальные заключения Моториной О.А., Машкиной О.П., Лаптева И.А.

***ВОПРОС 1 «О признании предложения ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР» несоответствующим условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

В документации ***ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»*** указано, что в поставку включены 2 отдельных шкафа: шкаф управления оперативным током и отдельно шкаф аккумуляторный, что не соответствует заявленным в опросном листе характеристикам, где указан один шкаф раздел 1. п. 7 опросного листа на закупку оборудования.

В техническом описании, приложенном к заявке участника, указаны габаритные размеры шкафов, суммарно составляющие 1900х1410х500 мм, что не соответствует требованиям, указанным в опросном листе 1800х1000х350 мм раздел 5 п. 2 опросного листа на закупку оборудования.

Участником не предоставлено подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога, что не соответствует п. 2.10 Технического задания на закупку РСПТ-К.

***ВОПРОС 2 «О признании предложения ООО ПК «Передовые Системы» несоответствующим условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

В техническом описании, приложенном к заявке ***ООО ПК «Передовые Системы»*** указаны габаритные размеры шкафов, суммарно составляющие 2000х600х600 мм, что не соответствует требованиям, указанным в опросном листе 1800х1000х350 мм раздел 5 п. 2 опросного листа на закупку оборудования.

В предложенном оборудовании отсутствует опция «АВР 0,4 кВ на выходе», что не соответствует требованию п. 8 раздела 4 опросного листа заказчика.

В документации указано, что в поставку включены 2 отдельных шкафа: шкаф управления оперативным током и отдельно шкаф аккумуляторный, что не соответствует заявленным в опросном листе характеристикам, где указан один шкаф раздел 1. п. 7 опросного листа на закупку оборудования.

Участником не предоставлено подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога, что не соответствует п. 2.10 Технического задания на закупку РСПТ-К.

***ВОПРОС 3 «О признании предложений соответствующие условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО «Ольдам», ООО ПК «Электроконцепт», ООО «МегаПром»*** признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «О предварительной ранжировке предложений Участников закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения с 1 по 3 место следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | ***Цена заявки и иные существенные условия*** |
| 1 место | **ООО "Ольдам"** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | Цена: **1 114 491,53** руб. (цена без НДС)  Поставка: до 31.07.2014  Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента поставки на склад  Гарантийный срок: 60 месяцев |
| 2 место | **ООО ПК "Электроконцепт"** (630015, г. Новосибирск, ул. Промкирпичная, д. 22) | Цена: **1 160 000,00**руб. (цена без НДС)  Поставка: до 31.07.2014  Условия оплаты: 100% в течение 30 дней с момента поставки на склад  Гарантийный срок: 36 месяцев |
| 3 место | **ООО "МегаПром"** (125414, г. Москва, ул. Сенежская, д. 6) | Цена: **1 168 432,00** руб. (цена без НДС)  Поставка: до 31.07.2014  Условия оплаты: 100% в течение 30 дней с момента поставки на склад  Гарантийный срок: 36 месяцев |

***ВОПРОС 5 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать предложение ***ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»*** несоответствующим условиям закупки
2. Признать предложение ***ООО ПК «Передовые Системы»*** несоответствующим условиям закупки
3. Признать предложения ***ООО «Ольдам», ООО ПК «Электроконцепт», ООО «МегаПром»*** соответствующие условиям закупки.
4. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников с 1 по 3 место:

1 место: ***ООО «Ольдам»***

2 место: ***ООО ПК «Электроконцепт»***

3 место: ***ООО «МегаПром»***

1. **Провести переторжку.**
   1. Пригласить к участию в переторжке участников ***ООО «Ольдам», ООО ПК «Электроконцепт», ООО «МегаПром».***  Определить форму переторжки: заочная.
   2. Назначить переторжку на **18.04.2014** **г. в 08:00 час. (Московского времени**).
   3. Место проведения переторжки: Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru.
   4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

***Ответственный секретарь***

***Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК» О.А. Моторина***

***Технический секретарь***

***Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК» Т.А. Игнатова***