## опросн лист ТП-2
Приложение №1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА Комплектных ТП 6/0.4 кВ
Заказчик : ОАО "ДРСК" для Николаевского РЭС СП СЭС ФАО " ХЭС".
Объект : Электроснабжение жилого дома в Николаевске-на-Амуре
Место нахождения Хабаровский край, город Николаевск-на-Амуре
контактное лицо главный инженер Николаевского РЭС Букреев Сергей Васильевич
телефон 8(42135) 2-43-71 e-mail :nikres13@ses.khab.drsk.ru
КТП
Тип подстанции |  |  | Двухтрансформаторная | V
Однотрансформаторная
Столбовая
Малогабаритная
№ п/п | Наименование, характеристика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 800
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 6
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | КК
Распредилительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4 | 4.1. Ввод №1 вакуумный выключатель ВВР-10-20-1000 яч линейная с линейным и шинным разъединителями (или выкатного типа) |  |  | 3
| Ввод трансформаторный с выключателем ВНА-Л-10/630-20 2з(п) с предохранителями |  |  | 2
| Секционный выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-20 2з(п) У2 |  |  | 1
5 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  |  | 80 А
6 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 (6) кВ |  |  | ОПНп-6/7,2/10-1-III УХЛ1 (2 комплекта)
7 | Трансформатор силовой ТМГ-400 |  |  | 2
Распредилительное устройство низшего напряжения (РУНН)
8 | Вводной коммутационный аппарат
| 8.1. Рубильник РЕ 19-43 |  |  | 2
| 8.2. Выключатель автоматического типа ВА 800 А с электромагнитным приводом |  |  | 2
| 8.3. Секционный выключатель ВА 800 А с электромагнитным приводом и функцией АВР |  |  | 1
9 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
| Авт.Выключатели серии ВА с номинальным током (до 10 шт) |  |  | ВА-СЭЩ-TS ATU
| 160 А |  |  | 2
| 250 А |  |  | 6
| 400А |  |  | 2
10 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ кВ |  |  | ОПНп-0,38 УХЛ 1 (2 комплекта)
11 | Учет электроэнергии на вводах и отходящих фидерах -Электронный РиМ 489.03 |  |  | 12
| МКС РиМ 099.02 |  |  | 1
| Устройство монтажное РиМ 000.01 |  |  | 1
| Испытательный блок ЛИМГ (по числу устанавливаемых учетов) |  |  | 12
| Трансформаторы тока Т-0,66 МУЗ 630/5 класс точности 0,5S |  |  | 6 шт.
| Трансформаторы тока Т-0,66 МУЗ 400/5 класс точности 0,5S |  |  | 6 шт.
| Трансформаторы тока Т-0,66 МУЗ 250/5 класс точности 0,5S |  |  | 18 шт.
| Трансформаторы тока Т-0,66 МУЗ 160/5 класс точности 0,5S |  |  | 6 шт.
| Розетки 0,22 кВ для подключения к сети через автоматы ВА-47-29 1Р С 6 А |  |  | 2
12 | Обогрев в ШУ с механическим терморегулятором Термик С-0,1 +EBERLE 16 А ТР-1 |  |  | +
13 | Приборы контроля |  |  | да
| Вольтметр |  |  | да
| Амперметры (3 шт.) |  |  | да
14 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | да
15 | Количество КТП в заказе, шт. |  |  | 1 шт.
Примечание:
1. C тамбурами для обслуживания РУ
2. Проходная на 3 линии 6 кВ
3. Количество фидеров по 0,4 кВ : |  |  |  | 10
4. Предусмотреть необходимую механическую блокировку ячеек 6 кВ.
5. Внутренние замки на дверях КТП.
6. Окраска КТП полимерной краской
| Главный инженер СП СЭС п/п |  |  | Рукшин М.Г.
исп : | Главный инженер Николаевского РЭС Букреев С.В.
тел. 42135 -2-43-71
| е-mail | nikres13@ses.khab.drsk.ru