Приложение № 1

Лот № 4 к рамочному соглашению

№ ______от____._______2014г.

### Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области» _____________________________________________________________________________________________ ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679016, Россия Тел/факс (42622) 6-82-18 E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

|  | ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» _______________ Н.Н. Гусев «_____»____________2014г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей к сетям 0,4-10 кВ для нужд филиала "ЭС ЕАО" г.Биробиджан и Смидовичский район ЕАО

(49 заявителей)

- Основания для выполнения работ:

  - Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» на 2014г.

  - Договора на технологическое присоединение к электрическим сетям.

| № пп | Заявитель | Договор на ТП | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сухарев М.В. ИП | Договор №598 - 990 от 03.06.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 2 | Баженова С.Б. | Договор №746 - 912 от 27.05.13 |  |
| 3 | Калашников С.Е. | Договор №682 - 1181 от 28.06.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 4 | Сухарев М.В. ИП | Договор №761 - 1180 от 28.06.13 | Строительство ЛЭП-6кВ, СКТП-6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ. |
| 5 | Крахно Т.В. | Договор №1477 - 2173 от 07.10.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. |
| 6 | Цепляев В.И. | Договор №1001 - 1519 от 09.08.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 7 | Кузнецов Л.Г. | Договор №985 - 1514 от 08.08.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 8 | Тарасенко М.С. | Договор №940 - 1575 от 13.08.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 9 | Потапов А.Л. | Договор №1288 - 2124 от 10.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 10 | Кузнецов В.И. | Договор №1146 - 1919 от 16.08.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж дополнительных фаз). |
| 11 | Климченко О.В. | Договор №1481 - 2214 от 17.10.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 12 | Горбунов А.Ю. | Договор № 1202 – 2077 от 30.08.13. |  |
| 13 | Сафина Н.В. | Договор №1471 - 2221 от 21.10.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж дополнительных фаз). |
| 14 | Ключев С.Н. | Договор №1167 - 1788 от 22.08.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 15 | Тонких Е.И. | Договор №1554 - 2271 от 22.10.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 16 | Пономарев С.Л. | Договор №1540 - 2259 от 29.10.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 17 | Ключев С.Н. | Договор №1226 - 1786 от 02.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 18 | Евтушенко О.И. | Договор №1233 - 1983 от 03.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 19 | Даниелян Н.Г. | Договор №1280 - 2020 от 06.09.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |
| 20 | Рембытстройсервис ООО | Договор №999 - 1784 от 09.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 21 | Максимум Трейд ООО | Договор №1095 - 1825 от 12.09.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 22 | Буханько А.П. | Договор №1386 - 2032 от 13.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 23 | Ференцев В.В. | Договор №1322 - 1992 от 13.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 24 | Шальнова Л.П. | Договор №1354 - 1986 от 18.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 25 | Грицан А.Н. | Договор №1657 - 2401 от 19.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 26 | Кудин В.В. | Договор №1630 - 2403 от 19.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 27 | Дорохова К.В. | Договор №1643 - 2416 от 19.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 28 | Алякин А.А. | Договор №1627 - 2529 от 20.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 29 | Баранова Е.А. | Договор №1572 - 2505 от 21.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 30 | Рябова Т.П. | Договор №1632 - 2530 от 21.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 31 | Каленюк П.Л. | Договор №1656 - 2518 от 21.11.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж в ШУЭ прибора учета ЭЭ и защитных аппаратов). |
| 32 | Безруков И.В. | Договор №1056 - 1619 от 19.08.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |
| 33 | Белов В.В. | Договор №1358 - 2063 от 18.09.13 | Строительство ЛЭП-6кВ, КТПН-6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ. |
| 34 | Михайличенко Д.В. | Договор №1974 - 81 от 23.12.13. |  |
| 35 | Еремина Т.Т. | Договор №1977 - 87 от 23.12.13. |  |
| 36 | Карпенко Т.Г. | Договор №1976 - 88 от 23.12.13 |  |
| 37 | Короткова Ю.С. | Договор №1979 - 89 от 23.12.13. | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |
| 38 | ЛебедевВ.Н. | Договор №1975 - 83 от 23.12.13. |  |
| 39 | Коротков А.Н. | Договор №1973 - 85 от 23.12.13. |  |
| 40 | Матвеева О.Б. | Договор №1980 - 86 от 23.12.13. |  |
| 41 | Рогулин Д.Н. | Договор №1982 - 130 от 23.12.13. |  |
| 42 | Матвеев И.В. | Договор №1972 - 74 от 23.12.13. |  |
| 43 | Жабко Л.В. ИП | Договор №1360 - 2078 от 18.09.13 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 44 | Жабко Л.В. ИП | Договор №1359 - 2064 от 18.09.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 45 | Гончаров Д.А. | Договор №1692 - 2692 от 13.12.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |
| 46 | Кичко Л.А. | Договор №1882 - 2781 от 26.12.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |
| 47 | Сизых А.М. | Договор №712 - 1610 от 19.08.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |
| 48 | ФГБУ Государственный заповедник Бастак | Договор №271 - 902 от 01.04.13 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4кВ (монтаж ШУЭ с прибором учета ЭЭ и защитными аппаратами). |
| 49 | Турыгин Н.Б. | Договор №76 - 214 от 24.01.14 | Строительство ЛЭП-0,4кВ. |

- Объем выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1. Разработка проектно-сметной документации на каждый объект отдельно в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений.

- Для ВЛ- план трассы в масштабе 1:500; по опорную схему ВЛ от последней опоры действующей ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; габаритно конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования, профили мест пересечения ВЛ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов от нижнего провода.

Шкафы учета устанавливать на фасаде здания и должны иметь степень защиты IP-54 (полиуретановый уплотнитель). Размер шкафа учета должен зависеть от количества установленных в них приборов учета. Зануление и заземление ШУ осуществляется в соответствии с 1.5 ПУЭ. Приборам учета присваивается индивидуальный PLC – адрес, в соответствии с методикой производителя ПУ.

Учет активной электрической энергии должен обеспечивать определение количества энергии отпущенной потребителям из электрической сети.

Кроме того, учет активной электрической энергии должен обеспечивать возможность контроля за соблюдением потребителями заданных ими режимов потребления и баланса электроэнергии. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электрической энергии установить на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.

Счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, а также допускается размещение в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время для обеспечения внутри положительной температуры, но не выше +20 по Цельсию.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м. Допускается высота менее 0,8, но не менее 0,4м. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях до 380 В. Предусмотреть возможность отключения счетчика установленным до него коммутационным аппаратом. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электрической энергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.

КЛ для передачи электроэнергии приняты состоящими из одного-двух кабелей с концевыми муфтами, проложенных в кабельном канале.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака;

- радиусы внутренней кривой изгиба жил кабелей при выполнении кабельных заделок должны иметь по отношению к приведенному диаметру жил кратности не менее указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей;

- конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;

- при прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.

Кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

- конструкции подземных кабельных сооружений должны быть рассчитаны с учетом массы кабелей, грунта, дорожного покрытия и нагрузки от проходящего транспорта;

- открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65° защита от солнечного излучения не требуется.

- каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

- охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий.

- информационные знаки для обозначения охранных зон линий электропередачи рекомендуется изготавливать из листового металла или пластического материала толщиной не менее 1 мм и размером 280x210 мм.

Фон информационного знака белый, кайма и символы черные.

- ввод в здание кабельной линии должны быть обозначены информационными знаками, закрепленными на фасаде здания.

2.1.1.Проекты до начала производства работ согласовать с филиалом ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО».

2.2. Выполнение строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.2.1. Краткое описание основных объемов работ.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка опор без приставок одностоечной | шт. | 47 | стойка опоры СВ 95-3 |
| 2 | Установка опор без приставок одностоечной с одним подкосом | шт. | 29 | стойка опоры СВ 95-3 |
| 3 | Установка опор без приставок одностоечной с двумя подкосами | шт. | 3 | стойка опоры СВ 95-3 |
| 4 | Установка опор без приставок одностоечной | шт. | 3 | стойка опоры СВ 95-3 (укос) |
| 5 | Установка опор без приставок одностоечной | шт. | 4 | стойка опоры СВ 105-5 |
| 6 | Установка опор без приставок одностоечной с одним подкосом | шт. | 2 | стойка опоры СВ 105-5 |
| 7 | Установка опор без приставок одностоечной | шт. | 1 | стойка опоры СВ 105-5 (укос) |
| 8 | Монтаж провода | м | 3051 | СИП-2 3х70+1х95 – 730м СИП-2 4*50+ 1*54,6 – 1728м СИП-2 3*35+1*54,6 – 593м |
| 9 | Монтаж провода | 1 км линии (3 провода) | 0,448 | 238*2=476м (АС-35) 210*4=840м (АС-35) |
| 10 | Монтаж провода | 1 км линии (3 провода) | 0,3 | 210*3=630м (АС-50) 90*3=270м (АС-50) |
| 11 | Демонтаж провода АС | пролет | 1 |  |
| 12 | Установка учета 1 фазного | шт. | 21 | Меркурий 200.04 |
| 13 | Установка учета 3 фазного | шт. | 7 | Меркурий 230 ART-01 CLN |
| 14 | Установка шкафа учета | шт. | 11 | ЩУ-3/2 IP54 – 6шт. ЩРНМ-6 IP54 – 5шт. |
| 15 | Монтаж защитных аппаратов в ШУЭ | шт. | 23 | до 100 А |
| 16 | Монтаж защитных аппаратов в ШУЭ | шт. | 16 | до 25 А |
| 17 | Прокладка кабеля 0,4кВ | м | 170 | АВБбШв 4*120 |
| 18 | Строительство КТПН-160/6/0,4кВ (без трансформатора) | шт. | 1 | оборудование подрядчика |
| 19 | Установка трансформатора ТМГ-160-6/0,4кВ | шт. | 1 |  |
| 20 | Строительство СТП-25/6/0,4кВ (без трансформатора) | шт. | 1 | оборудование подрядчика |
| 21 | Установка трансформатора ТМГ-25-6/0,4кВ | шт. | 1 |  |
| 22 | Монтаж линейного разъединителя | шт. | 2 | РЛНДз-10/400 |
| 23 | Монтаж устройства заземления ВЛИ-0,38 кВ Типа УЗ ВЛИ | шт. | 4 |  |
| 24 | Обваловка опор | шт. | 5 | 15*5=75м3 |

2.2.2. Произвести нанесение диспетчерских наименований и закрепление предупреждающих плакатов в соответствии с указанием №39 от 10.04.2012г. филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО».

2.3. Основные технические решения и объем строительно-монтажных работ определяется разработанной рабочей документацией.

- Требования к выполнению работ.

  - Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

  - Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с:

- рабочей документацией;

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми стандартами;

- действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПиН.

Весь комплекс строительно-монтажных работ по подключению новых потребителей должен быть выполнен в соответствии с разработанной рабочей документацией и действующими государственными нормами и правилами (СНИП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами на период производства работ).

- Требования к выполнению сметных расчетов

4.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

4.2.Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2014г. (приказ Минстроя РФ от 30.01.2014г. № 31/пр), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО в соответствии с Письмом Минстроя РФ).

4.3. Расчет стоимости строительства (реконструкции) необходимо выполнить по каждому заявителю в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему техническому заданию.

4.4. Стоимость работ, выполняемых на различных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчетах.

4.5. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

- Общие условия приемки выполненных работ

5.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

5.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа до окончания отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

5.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

5.4. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2, КС-3 на основании локальных смет и должна быть представлена для каждого объекта строительства.

5.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого объекта строительства.

5.6. Подрядчик предоставляет акты приемки выполненных работ (КС-2) отдельно по каждому объекту и виду работ (строительство, реконструкция, проектные работы).

5.7. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных строительно-монтажных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик в период до 25 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), и справку о стоимости работ (форма КС-3) и счет на аванс согласно КС-3 в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров и в электронной форме файла «Гранд-смета». К акту КС-2 в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие фактическую стоимость использованного оборудования и материалов, исполнительная документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не рассматривается.

6. Срок выполнения работ.

Сроки выполнения указанных работ с момента заключения договора по 25.07.2014г.

7. Гарантии исполнения работ.

7.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на 5 (пять) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

7.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

8. Условия комплектации материалами и оборудованием.

8.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. При замене оборудования и материалов на аналоги, согласовывать изменения с Заказчиком.

8.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

8.3. В отдельных случаях допускается комплектация некоторым оборудование и материалами Заказчиком.

9. Контактная информация.

Начальник службы перспективного развития и техприсоединения филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО», Плотников Андрей Леонидович тел.: 8 (42622) 2-32-81, e-mail: plotnikov_al@eao.drsk.ru.

Инженер 1 категории службы перспективного развития и техприсоединения филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО», Исаков Станислав Эрнстович, тел.: 8 (42622) 2-01-66,
e-mail: isakov_se@eao.drsk.ru.

Ведущий инженер службы перспективного развития и техприсоединения филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО», Грунин Виктор Николаевич, тел.: 8 (42622) 2-01-66,
e-mail: grunin_vn@eao.drsk.ru.

Приложение: 	1. Акт обследования – 50 шт.

2. Технические условия – 50 шт.

2. Локальный сметный расчет.

3. Проект договора.

Начальник СПРиТП 							Плотников А.Л.

Начальник СТЭ 								Муллинов О.А.

Начальник СУи ККЭ 							Распутин В.И.

Исп. Исаков С.Э.

Тел 2-01-66