| Согласовано: Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________А.Е.Якимов | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В.Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединения к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 150 кВт  с.Ачан. (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ.

1.1.   Инвестиционная программа ОАО «ДРСК»- «ХЭС» на 2014 год;

1.2.   Заявки ООО «Легкие стальные профили» на технологическое присоединение к электрической сети ОАО «ДРСК» группы жилых домов в с. Ачан по ул.Таежная  построенных для переселения граждан пострадавших от глобального наводнения на территории Хабаровского края .

2.  Объем выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1.Разработка проектно - сметной документации на каждое присоединение в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций , оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации « ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2.Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Для обеспечения технологического присоединения  объектов

в составе работ необходимо выполнить:

1).Реконструкция объекта  ВЛ-6кВ ф.24 ПС Приусадебная инв. № НВ006919

- Установка ж/б укоса к опоре №342 (стойка СВ105-5) - 1шт.;

2). Строительство ЛЭП-6кВ от опоры №342 ф.24 ПС Приусадебная до РУ-6  новой КТП

- Установка ж/б опоры анкерной   с одним укосом ( стойка СВ-10,5) -1шт  ;

- Подвеска провода  марки АС 50 в три провода, протяженность трассы  -0,070 км;

- Монтаж разъединителя РЛНД 1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 на опоре №1 отпайки -1комплект;

- Устройство контура заземления для РЛНД ;

- Выполнить присоединение отпайки к линии -1 отпайка

3).Строительство новой КТП 250/6/0,4 с силовым  трансформатором ТМГ 250кВА

- Монтаж контура  заземления под КТПН с проведением испытаний и предоставлением протокола ;

- Устройство основания под фундаменты (ж/б плиты) из пескогравия-20м3

- Укладка ж/б плит под КТП марки ПД или аналогичных   -2шт.

- Установка КТП с силовым трансформатором ТМГ   - 1шт.

- Выполнить пусконаладочные работы

Примечание:

- Поставка КТП осуществляется заказчиком. Комплектация КТП указана в опросном листе (Приложение 1)

- Питание КТП выполнить от опоры №342 ВЛ-6кВ ф.24 ПС Приусадебная.

Получить разрешение в Ростехнадзоре на ввод в эксплуатацию КТП.

4). Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТП до границ участка заявителей

- Установка железобетонной опоры одностоечной ( стойка СВ-10,5)  - 16шт

- Установка ж/б опоры анкерной с одним подкосом ( стойка СВ-10,5) -6 шт

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х70+1х54,6    – 0,650км

- Ввод в КТП в гофрированной трубе d-25мм – 50м

- Выполнить повторное заземление – 6шт.

- Монтаж прибора учета электроэнергии на опоре (РиМ 189.02.ВК2) -20шт.

Объекты расположены по адресу: Хабаровский край с. Ачан.

3.  Требования к выполнению работ.

3.1.Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.2.Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному

Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

3.3.Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь

ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.4.Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку

объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

3.5.Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.гл.13

3.6.Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые

согласования для возможности производства работ.

4.Материально-техническое обеспечение.

4.1. Все материальные ресурсы, кроме поставок Заказчика, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

4.2.При закупке подрядчиком оборудования, опросные листы  согласовать с Заказчиком.

4.3.При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

4.4.Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.5.Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

5.  Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ –          2014г.

6.Гарантии исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны.

Директор филиала  ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Якимов Александр Евгеньевич тел.: (4217) 54-12-37;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник Эльбанского РЭС СП «СЭС» Даниленко Александр Викторович,

тел.8(42142) 4-13-72

Главный инженер СП «СЭС»                                                      М.Г.Рукшин

Исп. Ларчикова Вера Ивановна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru