Приложение №2

01.04.14 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование | марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | шт. | 40 |
| 2 | Бугель | NB 20 | шт. | 933 |
| 3 | Вязка спиральная | СВ 35 | Компл. | 30 |
| 4 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | шт. | 801 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | шт. | 556 |
| 6 | Зажим ответвительный | N640 | шт. | 100 |
| 7 | Зажим ответвительный | P 71 | шт. | 164 |
| 8 | Зажим ответвительный | P 72 | шт. | 269 |
| 9 | Зажим ответвительный | P70 | шт. | 239 |
| 10 | Зажим ответвительный | РC-481 | шт. | 190 |
| 11 | Зажим ответвительный герметичный | P4 | шт. | 60 |
| 12 | Зажим ответвительный герметичный | P625 | шт. | 12 |
| 13 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | шт. | 395 |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | P6 | шт. | 300 |
| 15 | Зажим ответвительный герметичный с раздельной затяжкой болта | P 617 | шт. | 270 |
| 16 | Зажим плашечный | CD 35 | шт. | 26 |
| 17 | Колпачок | CE 6.35 | шт. | 262 |
| 18 | Колпачок | СЕ 25. 150 | шт. | 250 |
| 19 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500Е | шт. | 407 |
| 20 | Кронштейн анкерный | CA-16 | шт. | 216 |
| 21 | Кронштейн анкерный | CS 10.3 | шт. | 596 |
| 22 | Лента крепления | F 207 (50м) | упак. | 37 |
| 23 | Наконечник | CPTAR 54 | шт. | 22 |
| 24 | Наконечник изолированный CPTAUR 70 | CPTAR 70 | шт. | 50 |
| 25 | Проводник | ЗП1 (3м) | шт. | 10 |
| 26 | Проводник | ЗП6 (3М) | шт. | 3 |
| 27 | Разделитель фаз | Е 894 | шт. | 12 |
| 28 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | шт. | 2 |
| 29 | Ролики для раскатки СИП | RT-5 | шт. | 1 |
| 30 | Скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | упак. | 13 |
| 31 | Спиральная вязка | СВ 70 | шт. | 60 |
| 32 | Устройство для заземления | MаТ | шт. | 7 |
| 33 | Устройство для закорачивания | M 7D | шт. | 2 |
| 34 | Устройство для закорачивания | M6D | шт. | 7 |
| 35 | Хомут стяжной | E 778 | шт. | 1 200 |
| 36 | Хомут стяжной, Е 260 | Е 260 | шт. | 791 |
|  | Адреса Грузополучателей:- филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579; |  |  |  |

## 2. Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети):  до 15.06.2014г. (с правом досрочной поставки)

- 2.2. Условия оплаты: до 15.07.2014г.

2.3.  Продукция должна соответствовать «Общим техническим требованиям к Арматуре для  провода СИП изготовленного по ГОСТ Р 52373-2005» указанным в приложении №2.

2.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока.

2.5. Продукция должна быть новой  2014 гг. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                    Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                           С.А. Коржов

Начальника  СТЭ                                                                                             А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail:mto12@drsk.ru

Приложение №2А

| № п/п | Наименование | Требования к основным типам арматуры к проводу СИП | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн анкерный магистральный | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм²); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм²);. Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав | Крепление одним болтом или монтажной лентой |
| 2 | Кронштейн анкерный для крепления на стене | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 600 до 800 даН в плоскости кронштейна; - в диапазоне от 600 до 800 даН в любом направлении. Материал – антикоррозионный сплав | Крепление - двухточечное; - трехточечное. |
| 3 | Кронштейн анкерный для ответвлений | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 220 до 350 даН Материал – антикоррозионный сплав | Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. |
| 4 | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1000 даН для сечений 25-35мм²; - не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм²; - не менее 2200 даН для сечений 95мм². Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. | Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. |
| 5 | Зажим анкерный для проводов ввода | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 350 до 500 даН для сечений 2х16-4х25 мм². Допустимый пролет до 40 метров. | Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная) |
| 6 | Комплект промежуточной подвески СИП | Сечение: 25-95 мм². Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. | Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента |
| 7 | Зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2 | Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН. Материал зажима - погодоультрафиолетостойкий полимер, усиленный стекловолоконной структурой Наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления. Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. Наличие в зажиме подвижного шарнирного соединения |  |
| 8 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  |
| 9 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/10-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  |
| 10 | Малогабаритный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для уличного светильника | Сечение магистраль/ответвление - 6-95/1,5-6 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава | Для подключения светильников |
| 11 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов на 2 ответвления, на 4 ответвления |  |
| 12 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для присоединения проводов уличного освещения и ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 10-35/1,5-35 мм². Магистральный провод и провод электроприемника затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |  |
| 13 | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. |  |
| 14 | Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 16-120/4-25 мм². Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. |  |
| 15 | Зажим универсальный с адаптером для временного заземления | Сечение магистрали - 16-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с адаптером. Штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода. | Зажим – стационарный, герметичный |
| 16 | Соединительный зажим гильзового типа для СИП | Зажим изолированный герметичный. Материал трубчатой части– алюминиевый сплав. Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил- 5,50,70,95,120,150 мм². Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Сечение несущей нейтрали- 25,35,50,54,70,95,120 мм². | Потеря механической прочности фазной жилы– не более 10%, несущей жилы – не более 5%. |
| 17 | Соединительный зажим гильзового типа для проводов ответвлений | Зажим изолированный герметичный. Материал трубчатой части– алюминиевый сплав. Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 4,6,10,16,25 мм². Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Зажим допускает присоединение как алюминиевых, так и медных проводов. | Потеря механической прочности фазной жилы – не более 10%. |
| 18 | Изолированный наконечник для СИП | Сечение магистрали - 16,25,35,50,54,70,95 мм². Уменьшенная ширина клеммы наконечника – 22 мм (под российское оборудование) Клемма совместима как с алюминиевыми, так и с медными и стальными шинами. | Допускается присоединение к алюминиевым и медным клеммам |
| 19 | Монтажная стальная лента | Ширина - 20 мм. Разрывная прочность 750-850 Н/мм², Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Маркировка на ленте по всей длине. Материал – нержавеющая сталь | Кромка ленты – обработанная. |
| 20 | Скрепа для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь |  |
| 21 | Бугель для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. Материал – нержавеющая сталь |  |
| 22 | Плашечный зажим | Сечение магистраль/ответвление - 10-50/10-50 мм². Материал – антикоррозионный сплав | Устанавливается на заземляющих спусках опор |
| 23 | Стяжные хомуты | Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 30 даН Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий |  |
| 24 | Фасадное крепление | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. |  |
| 25 | Колпачок защитный | Материал - диэлектрический эластомер. |  |
| 26 | Предохранитель с плавкой вставкой | Корпус - разборный. Материал - атмосферостойкий поли- мер. Возможность замены предохранителя и установки пломбы. Номинал предохранителя – 2-63А. |  |
| 27 | Плавкая вставка для предохранителя | Номинальное напряжение 400 В. Номинал предохранителя – 2-63А. |  |
| 28 | Лента с самосхватывающейся мастикой | Атмосферостойкая. Эластичная. Время восстановления изоляции после монтажа не более 24ч. |  |
|  | Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям международного стандарта CENELEC |  |  |