| Согласовано: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ С.В. Новиков | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ___________________________В.Ф.Ожегин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Замена  аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ»

- Общие положения.

Инвестиционный проект «Замена  аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ» реализуется с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и модернизации устаревшего оборудования.

- Краткое описание объекта, на котором проводится наладка.

Подстанция  110/35/6кВ «ЮМР»  расположена по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск. Произвести замену существующей АКБ типа СК на 2V 275 (инв. №НВ010110).

Подстанция 110/10 кВ «Солнечная» расположена по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, а/дорога Солнечный- Горный, в 100м от основной трассы. Произвести замену существующей АКБ типа СК-6 на 2V275.  (При вводе объекта в эксплуатацию присвоить новый инвентарный номер «Оборудование подстанции 110/10кВ Солнечная).

Подстанция 110/10 кВ «Кедровая» расположена по адресу: Хабаровский край,  Солнечный район,  800м от пос.Лиан. Произвести замену существующей АКБ типа СК-10 на 2V275.  (При воде объекта в эксплуатацию присвоить новый инвентарный номер «Оборудование подстанции 110/10кВ Кедровая).

Подстанция 110/10кВ «Лермонтовка»  расположена по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка. Произвести замену существующей АКБ типа СК на 2V 275 (инв. №НВ010618).

- Провод и кабели.

3.1. ПС «ЮМР»:

- Кабель ВВГ-3х95 – 120 м;

- Кабель ВВГ-3х10 – 120 м;

- Кабель ВВГ-3х4 – 60 м;

3.2. ПС 110/10 кВ «Солнечная»

- Кабель ВВГнг-LS 4х16– 40 м.;

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120м.;

3.3 ПС 110/10кВ «Кедровая»

- Кабель ВВГнг-LS 4х16– 40 м.;

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120м.;

3.4. ПС 110/10кВ «Лермонтовка»:

- Кабель ВВГ-3х95 – 100 м;

- Кабель ВВГ-4х16 – 60 м;

- Краткое описание основных объемов работ.

  - Подготовительные работы.

Согласование с заказчиком графика производства работ,

Доставка к месту работы оборудования и материалов.

Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

  - Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ «ЮМР» |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА | шт. | 4 |  |
|  | Слив электролита с банок АБ (15,5л х 108шт.) | л | 1674 |  |
|  | Демонтаж банок АБ СК-6 (30кг х 108шт.) | шт. | 108 |  |
|  | Демонтаж медных шин Д-24мм (10м х 3шт.) | м | 30 |  |
|  | Демонтаж стеллажей | шт. | 8 |  |
|  | Демонтаж труб отопления Д-100мм | м | 12 |  |
|  | Демонтаж электронагревателя (100 кВт) | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж кабеля ВГГ-3х95 | м | 30 |  |
|  | Демонтаж автомата 0,4 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж зарядного устройства типа ВАЗП | шт. | 2 |  |
|  | Установка стеллажей | шт. | 4 |  |
|  | Установка банок АБ 2V-275 на стеллажи | шт. | 120 |  |
|  | Установка зарядных устройств | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж коробов под прокладку кабелей | м | 20 |  |
| - П | Прокладка кабеля ВВГ- 3х95 от ЩПТ до АБ | м | 120 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ- 3х10 от ЩПТ до ЗВУ | м | 60 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ- 3х10 от СН до ЗВУ | м | 60 |  |
| - У | Установка автоматических выключателей А 3793 СУ 250 А | шт. | 2 |  |
|  | Установка автоматических выключателей ВА 57-35-340010 100 А | шт. | 4 |  |
|  | Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов | шт. | 4 |  |
|  | Установка печей обогрева помещения АБ (ПЭТ) | шт. | 8 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ- 3х4+1х2,5 | м | 60 |  |
| ПС 110/10 кВ «Солнечная» |  |  |  |  |
| 1 | Отсоединение цепей РЗА | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж аккумуляторной батареи 2V275 | комп. | 1 |  |
| 3 | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕ | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж стеллажей для АКБ Е-PGS-2-23 | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка коробов для прокладки кабелей АКБ | м | 20 |  |
| 6 | Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 3х95 от ЩПТ до АКБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 120 |  |
| 7 | Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ и от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 40 |  |
| 8 | Монтаж автоматических выключателей тип А3793 СУ 250А | шт | 2 |  |
| 9 | Монтаж автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 100А | шт | 4 |  |
| 10 | Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов | шт | 6 |  |
| 11 | Демонтаж существующего зарядно-выпрямительного устройства | шт | 2 |  |
| ПС 110/10 кВ «Кедровая» |  |  |  |  |
| 1 | Отсоединение цепей РЗА | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж аккумуляторной батареи 2V275 | комп. | 1 |  |
| 3 | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕ | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж стеллажей для АКБ Е-PGS-2-23 | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка коробов для прокладки кабелей АКБ | м | 40 |  |
| 6 | Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 3х95 от ШПТ до АКБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 120 |  |
| 7 | Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ШПТ до ЗВУ и от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 40 |  |
| 8 | Монтаж автоматических выключателей тип А3793 СУ 250А | шт | 2 |  |
| 9 | Монтаж автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 100А | шт | 4 |  |
| 10 | Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов | шт | 6 |  |
| 11 | Демонтаж существующего зарядно-выпрямительного устройства | шт | 2 |  |
| ПС 110/10 кВ «Лермонтовка» |  |  |  |  |
|  | Отсоединение цепей РЗА | шт. | 4 |  |
|  | Слив электролита с банок АБ (15,5л х 107шт.) | л | 1658,5 |  |
|  | Демонтаж банок АБ СК-6 (30кг х 107шт.) | шт. | 107 |  |
|  | Демонтаж медных шин Д-24мм (10м х 3шт.) | м | 30 |  |
|  | Демонтаж стеллажей | шт. | 8 |  |
|  | Демонтаж кабеля ВГГ-3х95 | м | 30 |  |
|  | Демонтаж автомата 0,4 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж зарядного устройства типа ВАЗП | шт. | 2 |  |
|  | Установка стеллажей | шт. | 4 |  |
|  | Установка банок АБ 2V-275 на стеллажи | шт. | 120 |  |
|  | Установка зарядных устройств | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж коробов под прокладку кабелей | м | 10 |  |
| - П | Прокладка кабеля ВВГ- 3х95 от ЩПТ до АБ | м | 100 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ- 4х16 от ЩПТ до ЗВУ | м | 30 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ- 4х16 от СН до ЗВУ | м | 30 |  |
| - У | Установка автоматических выключателей А 3793 СУ 250 А | шт. | 2 |  |
|  | Установка автоматических выключателей ВА 57-35-340010 100 А | шт. | 4 |  |
|  | Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов | шт. | 4 |  |

- провести формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей для всех ПС.

  - Заключительные работы.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы.

Демонтируемые материалы являются собственностью «Заказчика».

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

Демонтированные на ПС ЮМР оборудование и материалы доставить и сдать на базу ГРЭС.

Демонтированные на ПС Лермонтовка оборудование и материалы доставить и сдать в «ДВМ Хабаровск» по адресу г. Вяземский ул. Лесопильная 1А.  (расстояние от ПС до базы «ДВМ Хабаровск»  – 70км).

Демонтированный, на ПС Лермонтовка электролит, подлежит утилизации силами подрядчика.

Подготовка исполнительной документации на все виды произведенных работ, оформление акта приёмки.

- Требования к подрядной организации.

  - Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством:

20.1.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

  - Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

  - Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, иметь собственную производственную базу в регионе строительства, обладать достаточным количеством необходимых машин и механизмов. Иметь свидетельство о допуске к производству соответствующих работ.

  - Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

  - Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных  работ (не менее 3-х лет).  Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

  - В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить согласование Заказчика.

  - Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

- Основные технические требования.

  - Наладка  выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

  - Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

  - Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

  - Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Материально-техническое обеспечение.

  - «Заказчик» предоставляет материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ согласно таблице №1 . Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций.

Таблица №8.1.

| № п/п | Материальные ресурсы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ «ЮМР» |  |  |  |
| 1. | Аккумуляторная батарея 2V275 (120 элементов) | шт. | 1 |
| 2. | Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕT | шт. | 2 |
| 3. | Стеллаж Е-PGS-2-23 | шт. | 4 |
| ПС 110/10 «Солнечная»; ПС 110/10 «КЕДРОВАЯ» |  |  |  |
| 1. | Аккумуляторная батарея 2V275 (120 элементов) | шт. | 2 |
| 2. | Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕ | шт. | 4 |
| 3. | Стеллаж Е-PGS-2-23 | шт. | 4 |
| ПС Лермонтовка |  |  |  |
| 1. | Аккумуляторная батарея 2V275 (120 элементов) | шт. | 1 |
| 2. | Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 60.220ХЕ+НР18.48ХЕT | шт. | 2 |
| 3. | Стеллаж Е-PGS-2-23 | шт. | 4 |

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

- Сроки выполнения работ.

  - Начало работ по заключении договора подряда;

  - Окончание работ не позднее – 01.09.14 г.

- Гарантийные обязательства.

10.1 Исполнитель должен гарантировать  качество работ и их окончание в указанные сроки. Гарантируемый период эксплуатации не менее 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

10.2 Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 60 месяцев.

11. Контактные лица и телефоны.

Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС», Лысов Максим

Геннадьевич, тел.: (4212) 59-90-85;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК»,

Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64

Начальник отдела капитального

строительства и инвестиций

филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»                                                                          А.Л. Полищук

Заместитель главного инженера по

эксплуатации филиала ОАО

«ДРСК» «ХЭС»                                                                                                     А.В.Сазанский

Начальник службы технической

эксплуатации ОАО «ДРСК»                                                                                А.В. Бичевин

Заместитель начальника департамента

оперативно-технологического управления –

начальник ЦССДТУ ОАО «ДРСК»                                                                    В.А. Усольцев

Шаркунов Максим Михайлович

59-91-69, 24-69

sharkunov_mm@khab.drsk.ru