| Согласовано: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ________________________ С.В. Новиков | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ________________________ В.Ф. Ожегин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Индустриальная»

- Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Договор на технологическое присоединение потребителя:

-  № 118/ХЭС от 21.01.2010г. Заявитель: ГУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края». Наименование и адрес объекта: «краевой центр образования в Индустриальном районе г. Хабаровска» Максимальная мощность – 1180 кВт.

3. Объем работ.

  - Монтаж и наладка двух линейных ячеек 6 кВ в РУ - 6 кВ ПС 35/6 кВ «Индустриальная» согласно договору на ТП  № 118/ХЭС от 21.01.2010г. (инв. № HB033403).

  - Выключатели 6 кВ принять вакуумные.

  - Предусмотреть установку емкостных датчиков напряжения.

  - Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ячейки 6 кВ.

  - В устанавливаемых ячейках 6 кВ  выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами

- Оперативное управление выключателем ячейки 6 кВ выполнить со щита управления, расположенного в ОПУ.

- Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

- Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

- Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

  - Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема ЗДЗ с привязкой к существующей схеме ЗДЗ шин 6 кВ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

  - Оборудовать вновь вводимые ячейки устройствами ПА (АЧР, ЧПВ). Предусмотреть возможность участия нагрузки объекта в работе устройств ПА.

  - Выполнить монтаж и наладку системы учета в устанавливаемых ячейках 6 кВ, с учетом следующих решений:

- предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и испытательных блоков (БИ) на панели учета в ОПУ. Модель счетчиков: Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN.

- трансформаторы тока классом точности 0,5S с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета. Коэффициенты трансформации определяются проектным решением, согласно подключаемой мощности.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ

- от вновь устанавливаемых ячеек 6 кВ проложить контрольный кабель.

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

- . Требования к выполнению строительно – монтажных работ.

4.1. Строительство выполняется на основании договора-подряда. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены  в  соответствии  с:

- системой  нормативных  документов  в  строительстве;

- государственными  и  отраслевыми  стандартами;

- действующими  Правилами  устройства  электроустановок  (ПУЭ);

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПин.

4.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.3. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

4.4. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

4.5. Подключение новых устройств РЗА к существующим выполняется по программе, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком с участием представителя СРЗАИ СП «ЦЭС».

- . Сроки выполнения работ.

5.1 Начало выполнения работ по заключению договора подряда.

5.2 Окончание выполнения работ –

- . Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

- . Требования к подрядной организации.

7.1. Подрядчик должен иметь необходимое Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к соответствующим видам работ.

7.2. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

7.3. В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить письменное согласование Заказчика.

7.4. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных  работ (не менее 3-х лет).  Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

7.5. Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

- . Приемка выполнения работ.

8.1.Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.2.Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.3.Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

8.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8.5.Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

8.6. Приемка устройств РЗА производится в соответствии с пунктом 2.6 СО 34.35.302 2006 «Инструкция по организации работ в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, управления сигнализации на электрических подстанциях» до подписания акта выполненных работ.

Приемка производится представителем СРЗАИ СП «ЦЭС» с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка временных характеристик устройства РЗА в полной схеме, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

- . Материально-техническое обеспечение.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

  - Тип ячеек 6 кВ принять согласно приложенного к техническому заданию опросного листа  (Приложение 1).

- . Гарантийные обязательства.

10.1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 60 месяцев.

11. Контактные лица и телефоны.

Начальник Городского РЭС филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» Лысов Максим Геннадьевич, тел.: (4212) 42-77-02.

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64.

Приложение: 1. Опросный лист – на 1 л. в 1 экз.

| Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | М.Г. Лысов |
| --- | --- |
| Начальник службы транспорта электроэнергии СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» Начальник службы РЗиА СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» Начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | А.В. Волов Г.А. Тимошок А. Л. Полищук |

ОКСиИ

Шаркунов Максим Михайлович

59-91-69, 24-69

sharkunov_mm@khab.drsk.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  | ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подстанции |  | 35/6 «Индустриальная» |  |  |
| 2 | Количество ячеек, шт |  | 2 |  |  |
| 3 | Порядковый номер присоединения |  |  |  |  |
| 4 | Договор на ТП |  | 118/ХЭС от 21.01.2010 | 118/ХЭС от 21.01.2010 |  |
| 5 | Номенклатурное обозначение шкафа |  | К-2-АЭ | К-2-АЭ |  |
| 6 | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 |  |  |
| 7 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |
| 8 | Схемы главных цепей (с установкой в ячейке ОПН-6-3шт) |  |  |  |  |
| 9 | Вид оперативного тока вспомогат. цепей и значение напряжения, В |  | постоянный ток 220 В |  | постоянный ток 220 В |
| 10 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение |  | ВВ/ТЕЛ-СЭЩ-10-20/1000 У2 |  | ВВ/ТЕЛ-СЭЩ-10-20/1000 У2 |
| 11 | Назначение шкафа |  | Линейный |  | Линейный |
| 12 | Измерительные приборы |  | Амперметр ЩМ 120-6000/100-200/5-220 ВУ-Х-RE-4П-К |  | Амперметр ЩМ 120-6000/100-200/5-220 ВУ-Х-RE-4П-К |
| 13 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) |  | ТЛП-10 200/5 0,5S/10Р |  | ТЛП-10 200/5 0,5S/10Р |
| 14 | Ограничители перенапряжения (ОПН) |  | 3 шт |  | 3 шт |
| 15 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) |  | ТЗПМ 2 шт. |  | ТЗПМ 2 шт. |
| 16 | Исполнение ввода (воздух, кабель, шинный) |  | Шинный |  | Шинный |
| 17 | Исполнение вывода (воздух, шинный, кабель(кол-во кабелей) |  | Кабель- 2шт |  | Кабель- 2шт |
| 18 | Реле, требующие уточнения характеристик по заказу | Вид защиты | РС 83-А2 |  | РС 83-А2 |
| 19 | Вид оперативного тока и напряжение |  | Постоянный ток, 220В |  | Постоянный ток, 220В |
| 20 | Примечание: данные опросного листа могут быть уточнены проектом |  |  |  |  |

Начальник Городского РЭС СП «ЦЭС»  филиала «ХЭС»                                                       М.Г. Лысов

Начальник службы РЗиА  СП «ЦЭС» филиала «ХЭС»                                                       Г.А. Тимошок

Начальник службы транспорта

электроэнергии СП «ЦЭС» филиала «ХЭС»                                                                                А.В. Волов