Начальнику СПР и ТП

Плотников Андрей Леонидович

от Кайдалов Кирилл Олегович

Дата 13.12.2013 (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 28.02.2014 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель Дорохов Вячеслав Жоржович телефон: 89242076438

2. Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом с электрообогревом (увеличение мощности)

Фактический объект: Индивидуальный жилой дом с электрообогревом (увеличение мощности)

3. Адрес объекта: ЕАО Смидовичский район с. Соцгородок  ул. Садовая уч. 5

4. Заявленная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 категория

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС 35/10 кВ Камышовка, №ф. (10) кВ «114», КТПН - № 770, № ф. (0,4) кВ «2», № опоры 770/2 – 00/32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вторая точка присоединения: ПС - ____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______, № ф. 0,4 кВ « », № опоры ________. 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 80 метров (измерения произведены прибором GARMIN eTrex 20 серийный номер 2Н2006021) |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 360 |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 1.2. |  | Установка опор 8; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  |  | АС50 | 1245 |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНДЗ-1-10Б/400НУХЛ1 | 1 |  |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  | - | - |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  | - | - |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) |  |  |  | - | - |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 20 (от проектируемой КТП до оп. 770/2 – 00/12) 80 (от оп. 770/2 – 00/32) |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП2 4х95 | 30 (от оп. 770/2 – 00/12 до РУ – 0,4 кВ проектируемой КТП) 811 (от оп. 770/2 – 00/12 до проектируемой опоры) |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  | - |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  | КТП | 1 |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  | ТМГ – 250 кВА | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  | Вводной РС-400А Вводной ВА88-37 3Р 400А 35 кА Ф – 1 ВА88-35 3Р 250А 35 кА Ф – 2 ВА88-35 3Р 160А 35 кА Ф – резерв ВА88-35 3Р 160А 35 кА |  | 5 |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.2. | Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.4. | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.5. | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.6. | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.7. | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Прилагается

12. Примечания: Ближайший объект электрической сети от границы участка заявителя оп.        770/2–00/32 ВЛ – 0,4 кВ  –2 от КТПН–770. Присоединение от данной точки не является рациональным в виду большой протяженности ВЛ–0,4 кВ Ф–2 от КТПН–770, протяженность составляет 1360 м.

Предлагаю ОАО ДРСК филиал ЭС ЕАО произвести проектирование и строительство отпайки     ВЛ–10 кВ от существующей ВЛ–10 кВ Ф–114 оп. 114–04/7. ВЛ–10 кВ Ф – 114 выполнена проводом АС50. Для монтажа провода АС50 на проектируемую отпайку ВЛ–10 кВ необходимо: на оп. 114 – 04/7 установить траверсу типа ТМ8 – 1 шт. с изоляторами типа НС20–3 шт. и изолятором ШС20–1 шт.; на промежуточные опоры установить траверсы типа ТМ3 – 4 шт. с изоляторами типа ШС20 – 24 шт.; на поворотную анкерную опору установить траверсу типа ТМ8–1 шт. с изоляторами типа НС20–6 шт. и изолятором ШС20–1 шт.; на концевую анкерную опору установить траверсу типа ТМ8–1шт. с изоляторами НС20–6 шт. и изолятором ШС20–1 шт., также установить РЛНДЗ-1-10Б/400НУХЛ1–1 шт.

В проектируемую КТП установить ТМГ-250 кВА, установить вводной РС-400А, вводной автоматический выключатель типа ВА88-37 3Р 400А 35 кА, автоматический выключатель типа ВА88-35 3Р 250А 35 кА на Ф–1, автоматический выключатель типа ВА88-35 3Р 160А 35 кА на Ф–2, автоматический выключатель типа ВА88-35 3Р 250А 35 кА на резерв.

От проектируемой КТП произвести строительство ВЛИ – 0,4 кВ до существующей оп. 770/2–00/12 установить укос. Для монтажа СИП2 4х95 от проектируемой КТП до существующей оп. 770/2 – 00/12 необходимо: анкерный кронштейн типа CS 10.3 – 1 шт.; анкерный клиновой зажим типа РА1500 – 2 шт.; лента крепления F207 – 2 м.; скрепа NB20 – 2 шт.; ответвительный зажим типа N70 – 4 шт.

Демонтировать пролет от РУ – 0,4 кВ КТПН-770 до оп. 770/2-00/1

Для осуществления энергоснабжения заявителя необходимо: т. к. ВЛ – 0,4 кВ Ф – 2 от КТПН – 770 выполнена проводом АС35 от оп. 770/2 – 00/12 до оп. 70/2 – 00/32 то напряжение у абонента составит 183 В, что не допустимо, тогда необходимо от существующей оп. 770/2–00/12 ВЛ – 0,4 кВ Ф – 2 КТПН – 770 произвести замену провода АС35 на провод СИП2 4х95, при этом напряжение у абонента составит 219,7 В. Расстояние от существующей ВЛ–0,4 кВ Ф–2 оп. 770/2–00/32 до границы участка заявителя 80 м. Для монтажа провода СИП2 4х95 от существующей оп. 770/2–00/12 до проектируемой концевой анкерной опоры необходимо: анкерный кронштейн типа CS10.3 – 4 шт.; анкерный клиновой зажим типа РА1500 – 4 шт.; комплект промежуточной подвески типа ES1500 – 20 шт.; лента крепления F207 – 48 м.; скрепа NC20 – 40 шт.; скрепа NB20 – 8 шт.; ответвительный зажим типа Р70 – 4 шт.

Произвести чистку просеки – 187 деревьев.

Инженер                                                                                               Кайдалов К. О.

Должность                                              Подпись                                    Ф. И. О.

«28» февраля 2014 г.