ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по внедрению пилотного проекта системы учета электроэнергии на базе оборудования производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», в Артемовском РЭС СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети», и проверке на совместимость с существующей АИИС КУЭ ОАО «ДРСК».

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» на 2014 г.

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

  - Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»;

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 31 марта 1992 г.;

  - «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-6, ПУЭ-7 издание – Новосибирск 2009 год;

  - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г.

  - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.

- Объекты автоматизации

Объектами автоматизации являются точки учёта электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети», на оборудовании производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».

Оснащение учетом и организация автоматизированного съема показаний электроэнергии предусматривается в следующих населенных пунктах Приморского края:

- Артемовского РРЭС –  с. Раздольное:

однофазных точек учета  –  51 шт.;

трехфазных точек учета  –   1 шт.;

трехфазных точек учета в ТП  – 3 шт.;

автоматизация  ТП ОАО «ДРСК» – 1 шт.

Конечным результатом работы по модернизации систем учета электроэнергии должен являться полный (стопроцентный) автоматизированный сбор данных о потребленной электроэнергии со всех приборов учета, установленных у абонентов, электрически подключенных к ТП-6(10)/0,4 кВ в с. Раздольное по GSM/GPRS каналу, через устройство сбора данных на автоматизированное рабочее место (АРМ) с программным продуктом КТС «Микрон» - «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».

- Основные требования к выполнению работ по модернизации точек учета розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» в рамках создания АИИС КУЭ.

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения работ, строительно-монтажные работы, работы по автоматизации модернизированных точек учета, а также передачу системы Заказчику. Перечень и характеристики оборудования и материалов для проведения своевременной закупки приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию, номенклатура подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов необходимого для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость лота.

  - Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в нем объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Подрядчик разрабатывает в ППР схему (строительный чертёж) установки шкафа учёта на трансформаторной подстанции.

  - Уточненные перечни точек учета подлежащих модернизации и автоматизации согласно данному техническому заданию будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала производства работ в населенном пункте.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии на оборудовании производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»

  - Общие требования:

    - Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов счетчика для подключения к сети, наличие пломб государственного поверителя и.т.д;

    - Необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, клеммные крышки счетчиков электроэнергии,  испытательные коробки в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

    - По окончании установки приборов учета на частных сельских домовладениях и у юридических лиц производится процедура конфигурации для осуществления дистанционного опроса элементов по каждому счетчику. Далее, заносятся данные по техническому учету и абонентам в Приложение 2 и вносятся в   программный комплекс КТС "Микрон" - "Сервер опроса" установленный на АРМ и производится опрос по всем точкам учета, в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина не достоверных данных.

    - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных и пусконаладочных работ (правильность расположения прибора учета, полноценный прокол изоляции проводника, корректное программирование, установку времени Приморского края и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика

    - Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio (Приложение № 7 к ТЗ). На актуализированные поопорные схемы нанести наименования улицы, номера домов/квартир, адрес прибора учета, заводской номер вновь установленных счетчиков электроэнергии, номер удаленного терминала.

    - Обеспечить заполнение дефектной ведомости в соответствии с формой, приведенной в приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен;

    - Обеспечить заполнение ведомости  установленных приборов учета (Приложение 4 к ТЗ);

    - Обеспечить составление и подписание акта установленного оборудования автоматизации на ТП (приложение 9 к ТЗ), совместно с представителями подрядчика и заказчика.

  - Для ТП при модернизации узлов учета необходимо выполнить следующие операции:

    - Произвести проверку работоспособности оборудования (исключение заводского брака);

    - Демонтировать приборы учета, трансформаторы тока;

    - Оклеить внутреннюю поверхность шкафов теплоизолирующим материалом;

    - Произвести монтаж обогрева, на дверь шкафов, с дальнейшим его подключением к терморегулятору. Терморегулятор монтируется на монтажной панели;

    - Произвести сборку шкафов учета в комплектации: шкаф, приборы учета, испытательные коробки (для полукосвенных счетчиков), устройство сбора данных, автоматы, ограничители импульсных напряжений, розетки, и др. силовое и вспомогательное оборудование и материалы в количестве, необходимом для автоматизации;

    - По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии  трансформаторного включения проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

    - Выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ на вводных и отходящих фидерах распределительного устройства 0,4 кВ. В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки трансформаторов тока. Место установки и коэффициенты трансформации до начала производства работ письменно согласовать с филиалом ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети»;

    - Выполнить монтаж шкафа учета на ТП 6(10)/0,4 кВ, проложить и подключить необходимые вторичные цепи, интерфейсные линии связи и цепи заземления в соответствии с требованиями ПУЭ, подключить измерительный комплекс к питанию. В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки шкафа на ТП 6(10)/0,4 кВ. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с гл. 1.5, гл. 1.7, гл. 3, 4 действующего ПУЭ;

    - Для трансформаторных подстанций провести проверку на качество сигнала сотовых операторов (Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн) с помощью ввода стандартных АТ–команд для GSM/GPRS модемов (маршрутизаторов), внутри здания ТП или шкафа. Результаты качества сигнала сотовых операторов необходимо занести в Приложение 2 к ТЗ с обязательным указанием точных географических координат в системе WGS84 с помощью GPS-приемника;

      - Выполнить для вех ТП установку GSM антенн типа ANT-996 A  с врезным креплением на металлическом рефлекторе-кронштейне 330-330 мм;

      - На ТП 6(10)/0,4 кВ установить площадки для крепления передающих антенн на высоте обеспечивающей недоступность до данного оборудования при условии соблюдения допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки находящихся под напряжением

      - Если уровень сигнала всех сотовых операторов находится в пределах от минус  70 дБ до минус 80 дБ; необходимо выполнить монтаж GSM-бустеров (усилителей) типа ART GSM 900/1800;

      - Если уровень сигнала всех сотовых операторов находится в пределах от минус 96 дБ до минус 120 дБ необходимо выполнить техническую проверку  улучшения качества сигнала сотовой связи. При неуверенном приеме сотовых операторов необходимо установить внешние неправленые антенны типа DEST GSM-900 AKL-B.

Место установки антенн определить исходя из возможности максимального приближения к ТП, но не далее 10 метров. Высота мачты должна быть не менее 3 м над уровнем земли.

Для установки и настройки антенны на местности необходимо выполнить следующие действия:

С целью определения ориентации антенны необходимо подключить ее, к  устройству позволяющему измерять уровень сигнала  в режиме реального времени в дБ (сотовый телефон, модем и т.п.).

При настройке антенны ее необходимо поворачивать вокруг мачты медленно и с остановками (10-20 сек.), так как уровень принимаемого сигнала, отображаемый в телефоне, изменяется с задержкой. Вращение антенны производят до того момента, пока не будет установлено направление, откуда приходит сигнал максимального уровня. Данные действия производятся для всех операторов сотовой связи присутствующих на данной территории. Полученный результат (уровень сигнала) необходимо занести в Приложение 2 к ТЗ с пометкой «Антенна»;

    - В случае отсутствия сигнала всех операторов сотовой связи присутствующих на данной территории делается соответствующая отметка в Приложении 2 к ТЗ;

    - После выполнения всех работ, по факту опроса каждой ТП, Подрядчик выполняет расчёт длительности соединения с сотовым оператором в пересчете на 1 точку учета (время опроса ТП в минутах деленное на количество точек учета) и заносит данные в Приложение 2 к ТЗ;

    - Подрядчик предоставляет паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей).

  - Для однофазных счетчиков у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка  счетчика производится в следующем порядке:

    - Выполнить корректное программирование счетчика электроэнергии и удаленного терминала, поставляемые единым комплектом;

    - Демонтировать питающий ввод абонента, начиная от ВЛ 0,4 кВ. на опоре до изоляторов на здании (доме);

    - Смонтировать новый ввод проводом СИП4 от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление нового ответвления СИП4 при помощи анкерных зажимов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции;

    - Подключить счетчик электроэнергии в соответствии с руководством по эксплуатации,  данным ТЗ;

    - Свободный конец отрезка СИП4 при помощи соответствующих по назначению прокалывающих зажимов закрепить на ВЛ;

    - Работы по установке счетчиков и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

    - Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающих в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. От вводов в здание проложить отдельный провод АВВГнг по внешней стене дома (здания) с креплением скобами до вводного коммутационного аппарата у абонента. Общие количество вводов требующие разделения указано в Приложении № 1 к ТЗ.

    - Передать удаленные терминалы на склад Заказчика Артемовского РРЭС в Структурное Подразделение «Приморские Южные Электрические Сети».

  - Для трехфазных счетчиков прямого включения у физических  лиц необходимо выполнить следующие операции:

    - Выполнить корректное программирование прибора учета и дистанционного дисплея, поставляемого единым комплектом;

    - Установить трехфазный счетчик электроэнергии на опоре в соответствии с руководством по эксплуатации,  данным ТЗ;

    - Смонтировать новый ввод проводом СИП от ВЛ-0,4 кВ. на опоре до счетчика электроэнергии. Обеспечить надежное крепление нового ответвления СИП при помощи анкерных зажимов, в соответствии с руководством по эксплуатации данной продукции;

    - Подключить счетчик электроэнергии в соответствии с руководством по эксплуатации,  данным ТЗ;

    - Свободный конец отрезка СИП4 при помощи соответствующих по назначению прокалывающих зажимов закрепить на ВЛ;

    - Ранее проложенный ввод проводом СИП до абонента подключить к счетчику электроэнергии в соответствии с руководством по эксплуатации.

  - Пуско-наладочные работы:

    - Организация радио и PLС-каналов связи до полного (100%) автоматизированного съёма показаний со счетчиков через устройство сбора данных до центра сбора и обработки данных и на АРМ (ноутбук) с программным продуктом КТС «Микрон» - «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»;

    - Выверить показание счетчика электроэнергии с показаниями в программном комплексе.

    - В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна выявляться и устраняться причина сбоя в опросе прибора;

    - Установить программный продукт КТС «Микрон»- «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени Фрунзе» на автоматизированное рабочие место, выполнить конфигурирования программного продукта для опроса данных с ТП по GSM/GPRS каналу;

    - Сконфигурировать базу данных в программном продукте КТС «Микрон» - «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» соответствующим образом для осуществления дистанционного снятия показаний со счетчиков в соответствии с Приложением 2 к ТЗ.

    - База данных заполняется по точкам учета в соответствии с Приложением 2 к ТЗ, передается на переносном устройстве хранения данных(CD,DVD, Flash-card и т.д.);

    - Осуществить пусконаладочные работы по всем приборам учета электрически присоединенных к данному объекту автоматизации (ТП 6(10)/0,4 кВ), в программном продукте КТС «Микрон» - «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». Пуско-наладочные работы по автоматизации  ТП-6(10)/0,4 кВ. проводятся с использованием Sim-карт Подрядчика;

    - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 30 рабочих дней по каждому объекту автоматизации  ТП-6(10)/0,4 кВ с оформлением акта приемки работ. Опытная эксплуатация проводится с использованием Sim-карт Заказчика.

- Дополнительные условия.

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

  - Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

  - Требования п.6.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

  - Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.6.3-6.4 настоящего технического задания.

- Определение стоимости и сметная документация:

  - Подрядная организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ, работы по автоматизации модернизированных систем учета, а также непредвиденные расходы (в объеме не более 3 % от общей стоимости).

  - Обоснованием принятой стоимости оборудования могут быть прайс-листы заводов-изготовителей или данные из других источников при условии представления в составе смет подтверждающих документов. Прайс-листы заводов-изготовителей или другие документы (счета и т. д.) должны быть с указанием даты действия указанных в них цен и порядка учета в этих ценах НДС;

  - В сметном расчете выполнить отдельными разделами: работы по физическим лицам, работы по юридическим лицам, пуско-наладочные работы по дистанционному сбору данных. В разделах по физическим лицам и юридическим лицам предусмотреть работы по разделению вводов у абонентов согласно Приложению 1 к ТЗ;

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку;

  - При определении стоимости работ по двум и более сметам необходимо предоставлять сводный расчет затрат;

  - Сметная стоимость объекта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Минрегиона РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в редакции 2008-2009г. согласно Постановлению № 427 от 18.05.2009г.;

  - Составление сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями методических указаний по определению стоимости строительства, утвержденных Советом Директоров ОАО «ДРСК».

  - Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) должны быть составлены в базисном и текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода на основании действующих сметных норм Территориальных Единичных расценок для Приморского края с учётом рекомендаций отдела (регионального центра) по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

  - Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями КГУП «Приморский РЦЦС», индексы по статьям затрат «оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ;

  - Предоставление локальных сметных расчетов по видам работ обязательно;

  - Локальные сметы свести в сводный сметный расчет, предоставить в MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Требования к подрядной, субподрядной организации.

  - Подрядная организация должна:

    - Обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;

    - Иметь соответствующие документы на осуществление функций генерального подрядчика (в случае привлечения субподрядчиков);

    - Иметь наличие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством о допуске к видам работ по  следующим пунктам из перечня работ согласно Приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.:

15.5. Устройство системы электроснабжения;

15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (см. текст в предыдущей редакции);

20.1.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;

20.10.Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;

20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.4.Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

24.10.Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

    - Иметь за последние 3 года не менее двух завершенных аналогичных договоров по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг) в качестве генерального подрядчика либо субподрядчика;

    - Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальных приспособлений и инструментов) минимальные требования к техническим ресурсам для выполнения работ представлены в Приложении № 5 к ТЗ;

    - Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, не менее одной бригады из четырех человек, минимальные требования к персоналу для выполнения работ представлены в Приложении № 6 к ТЗ;

    - Работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ;

    - Для выполнения работ по установке и наладке приборов учета ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» персонал Подрядчика должен иметь сертификат по обучению  особенностям построения программных средств, программно-технического комплекса и систем производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», а так же о возможных конструктивных решениях АИИС КУЭ для бытового, коммунального и промышленного сектора. Сертификат обучения специалистов должно иметь срок обучения не ранее 2012-13 г. или привлечь специалистов завода изготовителя.

    - Иметь производственную базу на праве собственности (аренды) в регионе производства работ;

    - Иметь стабильное финансово-экономическое состояние.

  - Подрядная организация может привлекать субподрядную организацию при соблюдении нижеприведенных требований:

    - Подрядная организация должна выполнять не менее 30% монтажных работ с использованием собственных ресурсов;

    - По каждой субподрядной организации, выполняющей не менее 1% объема работ, поставок, услуг, должна быть предоставлена нотариально  заверенная копия подписанного с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор субподряда;

    - С каждой субподрядной организации, выполняющей не менее 1% объема работ, поставок, услуг, должен быть согласован перечень объема выполняемых работ, услуг, поставок, сроки выполнения работ и стоимость выполнения работ, услуг, поставок;

    - Каждая субподрядная организация должна отвечать требованиям технического задания в объемах выполняемых субподрядчиком работ, услуг, поставок;

    - Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявляющийся в качестве подрядчика по данному лоту, не может быть субподрядчиком у другой подрядной организации, заявляющейся в качестве подрядчика по данному лоту;

    - Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не заявляющийся в качестве подрядчика по данному лоту,  может быть субподрядчиком у другой подрядной организации, заявляющейся в качестве подрядчика по данному лоту.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения этапов работ по модернизации систем учета электроэнергии Артемовского РРЭС СП ПЮЭС в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» определяются в соответствии с  календарным графиком выполнения работ. Весь объём работ должен быть завершен до 25.11.2014 года.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы по модернизации выполняются на основании договора подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые работы.

  - Под этапом работ подразумевается оснащение средствами учета и организация автоматизированного, удаленного сбора данных, а так же предоставление всей отчетной документации, в соответствии с техническим заданием, в пределах объектов автоматизации (ТП-6(10)/0,4 кВ) в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Сбор данных должен осуществляется по GSM каналу через устройство сбора и передачи данных до центра сбора и обработки данных и на автоматизированное рабочие место (АРМ) ноутбук с программным продуктом КТС «Микрон» - «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»;

  - В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику;

  - Пуско-наладочные работы должны выполняться одной наладочной организацией, с привлечением специалистов с завода изготовителя счетчиков электроэнергии.

- Приемка выполненных работ:

- Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) поэтапно, в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

- Приемка работ осуществляется филиалом ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» при выполнении Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного календарным графиком, с предоставлением актов и справок выполненных работ, установленных форм КС-2 и КС-3, с указанием населенных пунктов, в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», в срок не позднее 25 числа последнего месяца с визой согласования ответственного лица по РЭС;

- Приборы учета, не установленные и не настроенные в составе объекта автоматизации,  принимаются только с согласования Заказчика.

- Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

- Для оценки готовности объектов автоматизации (ТП 10/6/0,4 кВ) к приемке Подрядчик предоставляет (в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа):

- дефектную ведомость, отражающую по факту географический и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля выполнения работ документ предоставляется еженедельно в формате Excel и в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого этапа в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Подрядчика);

- Заполненные акты приемки в промышленную эксплуатацию объектов автоматизации;

- Заполненную ведомость  установленных приборов учета (Приложение 4 к ТЗ);

- Заполненный акт установленного оборудования автоматизации на ТП (Приложение 9 к ТЗ);

- Актуализированные поопорные схемы объекта (ТП) предоставляются в электронном виде. Схемы должны быть выполнены в программном обеспечении Microsoft Office Visio в соответствии, с примером приведенном (в Приложение 7 к ТЗ на рисунке 1);

- исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

- для дистанционного опроса данных: сформированную базу данных в ПО КТС «Микрон» - «Сервер опроса» производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»;

- документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.

- Требования к поставляемой продукции:

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку всего необходимого оборудования и материалов, для полноценного проведения работ, строительно-монтажные работы, работы по автоматизации точек учета, а также передачу АИИС КУЭ Заказчику;

  - Перечень и характеристики оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию, номенклатура подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Затраты на закупку оборудования и материалов необходимого для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию, и не указанных в Приложении 1, входят в стоимость работ;

  - Оборудование и программное обеспечение закупаются для целей модернизации существующей системы учета электроэнергии ОАО «ДРСК». Подрядчик должен принять во внимание, что ссылки на оборудование производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» носят обязательный характер, а ссылки на конкретные материалы носят рекомендательный и не обязательный характер;

  - Подрядчик может представить в своей Заявке иные типы материалов, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы, указанные в Техническом задании. Предлагаемые к поставке материалы должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства. Паспорта и сопутствующая документация должна быть на русском языке.

  - Шкафы учета должны:

Соответствовать ГОСТ, ТУ, c предоставлением отсканированного сертификата соответствия продукции;

- Быть выполнены в заводских условиях из высококачественной холоднокатаной стали с толщиной листа не менее 1,2 мм, иметь 4- проушины для крепление на стену

- Иметь монтажную панель, выполненную из стали с толщиной листа не менее 1 мм;

- Габаритные размеры шкафов учета (ВхШхГ в мм.):

Шкаф учета IP54 – не менее 1200х600х300 мм;

- Все элементы шкафа должны быть окрашены в заводских условиях в светло-серый цвет, способом электростатического распыления (полиэфирная краска RAL предназначена для размещения на улице);

- Иметь климатическое исполнение УХЛ1 согласно ГОСТ 15150;

- Иметь степень защиты не ниже IP54 согласно ГОСТ 14254-96;

- Иметь в комплекте поставки кронштейны для установки как на опоры (деревянные и железобетонные), и на стену;

- Быть оснащены замками, усиленный трехточечный  ригельный замок из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер-ключ), петли для навесного замка, с комплектом ключей (не менее 3-х штук на шкаф);

- Иметь на боковой стенке с вешней стороны шпильку для присоединения заземления;

- Дверца шкафа должна быть соединена с основным корпусом шкафа гибким заземляющим проводником сечением соответствующим ПУЭ;

- Нижняя стенка шкафа должна иметь четыре гермоввода Ø 32 мм  с креплением под металлорукав;

  - Трансформаторы тока 0,66 кВ должны:

- Быть предназначенными для использования в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно;

- Быть предназначены для установки в комплектные распределительные устройства;

- Иметь класс точности не ниже 0,5S;

- Иметь межповерочный интервал 8 лет;

- Иметь возможность пломбирования выводов вторичной обмотки;

- Иметь климатическое исполнение "У", категорию размещения 3 по ГОСТ 15150;

- Верхнее значение температуры окружающего воздуха, с учетом перегрева воздуха внутри КРУ, 55 °С;

- Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, относительная влажность, давление воздуха – согласно ГОСТ 15543.1;

- Иметь любое рабочее положение в пространстве;

- Иметь изоляцию класса нагревостойкости "В" по ГОСТ 8865, выполненную из трудногорючего термопласта;

- Допускать кратковременное (в течение не более двух часов в неделю) повышение значения первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току;

- Быть укомплектованы медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники и комплектом деталей для крепления шины;

- Государственная поверка должна быть проведена не ранее 1 квартала 2014 года.

  - Однофазные приборы учета электрической энергии должны:

- вести учет активной электрической энергии непосредственно в киловатт часах, учет реактивной электрической энергии непосредственно в киловар часах, и вести учет электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по восьми тарифам в соответствии с задаваемыми условиями тарификации;

- обеспечение фиксации и хранения, измерений, а также чтение по интерфейсам следующих данных:

- количество потребленной активной энергии нарастающим итогом по тарифам и суммарно;

- количество отпущенной активной энергии нарастающим итогом по тарифам и суммарно;

- количество потребленной реактивной энергии нарастающим итогом по тарифам и суммарно;

- обеспечивать сигнал индикации превышения программируемого порога активной мощности;

- импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления);

- обеспечивать сигнал управления нагрузкой по программируемым критериям;

- сигналов телеуправления;

- сигнала контроля точности хода часов;

- иметь реле управления нагрузкой;

- счетчик с функцией управления нагрузкой должен работать:

- в режиме ограничения мощности нагрузки;

- в режиме ограничения энергии за сутки;

- в режиме ограничения энергии за расчетный период;

- в режиме контроля напряжения сети;

- в режиме контроля температуры электросчетчика;

- в режиме управления нагрузкой по расписанию;

  - Трехфазные приборы учета электрической энергии прямого, полукосвенного и косвенного включения должны иметь:

- встроенные интерфейсы связи: RS-485, оптопорт, PLC, RF (терминальный радиомодем и ZigBee-подобный радиомодем).

- мodBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол обмена с возможностью расширенной адресации.

- возможность установки дополнительных интерфейсных модулей для обеспечения удаленного доступа к интерфейсу RS-485 счетчика через сети GSM, PLC, Ethernet, RF (для счетчиков внутренней установки).

- многофункциональный жидкокристаллический индикатор с подсветкой.

- два конфигурируемых испытательных выхода и два конфигурируемых цифровых входа (для счетчиков внутренней установки).

- встроенное  реле управления нагрузкой и формирование сигнала управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям.

- энергонезависимые электронные пломбы и датчик воздействия магнитного поля повышенной индукции с фиксацией факта и времени воздействия и вскрытия в журналах событий.

- два независимых, четырехканальных массива профиля мощности нагрузки базовой структуры с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хранения до 170 суток при времени интегрирования 60 минут.

- расширенный массив профиля параметров, конфигурируемый в части выбора количества (до 16 каналов) и типа профилируемых параметров с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хранения до 248 суток четырех параметров со временем интегрирования 30 минут. обеспечивать учет и вывод на индикацию:

- иметь реле управления нагрузкой;

- счетчик с функцией управления нагрузкой должен работать:

- в режиме ограничения мощности нагрузки;

- в режиме ограничения энергии за сутки;

- в режиме ограничения энергии за расчетный период;

- в режиме контроля напряжения сети;

- в режиме контроля температуры электросчетчика;

- в режиме управления нагрузкой по расписанию;

  - Устройства сбора и передачи данных должны иметь:

- сбор и хранение показаний счетчиков электроэнергии.

- синхронизация времени приборов учета.

- запись тарифного расписания.

- конфигурирование контроллера.

- дистанционное ограничение нагрузки

- коммутационные возможности:

- GSМ подключение через GSМ GPRS(class 10), GSМ СSD с возможностью настройки параметров подключения.

- 2 слота для SIМ-карт. Настройка приоритета и порядка использования SIM.

- 1 порт Ethernet 10/100 Вasе Т.

- 1 порт RS-485.

- 1 порт РLС

- 20 конфиryрируемых портов дискретного ввода-ввода (опционально).

- Гарантии исполнителя

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяца с момента сдачи объекта автоматизации  в промышленную эксплуатацию;

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.