|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.11.2014г. № 02-01-07-02-01-07-273

Закупка №147.1, раздел 2.2.2.

Техническое задание на закупку

Распределительной Системы Постоянного Тока

для филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

- Требования к продукции:

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Распределительная система постоянного тока | ##### РСПТ-Компакт ##### 25-220 | Шт. | 1 | Ст. Благовещенск, Заб. ЖД. |
| 3. | Распределительная система постоянного тока РСПТ40.220.1.2.12.2 (в составе шкаф батарейный, ЗВУ типа НРТ40.220ХЕТ -2 шт.) | ##### РСПТ40.220.1.2.12.2 (в составе шкаф батарейный, ЗВУ типа НРТ40.220ХЕТ -2 шт.) | Шт. | 1 |  |

1.1. Наименование устройства:

- Распределительная система постоянного тока РСПТ-2х25.220 в комплекте с необслуживаемой аккумуляторной батареей PowerSafe серии 12V30F. Состоящая из двух зарядно-выпрямительных устройств с номинальным выходным током 25 А и номинальным входным напряжением 3х380 В. Номинальное выходное напряжение +220В. Система с двумя вводами АБ, имеющая 2 секции шин распределения с 12 отходящими линиями нагрузки. Тип защитных устройств вводов АБ – предохранители, отходящих линий – автоматические выключатели. Система снабжена поэлементным контролем напряжения АБ, блоком аварийного освещения, устройством мигающего света,  защитой от глубокого разряда, измерительными приборами. Распределительную систему постоянного тока выполнить на базе двух зарядно-выпрямительных устройств HPT 25.220 XET, расположенных в одном шкафу размером 1800х800х600. Аккумуляторные батареи в количестве 17шт. серии 12V30F, расположить в одном батарейном шкафу типа ШБ 1.8-1 (38U).

- Распределительная система постоянного тока РСПТ-2х40.220 в комплекте с необслуживаемой аккумуляторной батареей PowerSafe серии 12V62F. Состоящая из двух зарядно-выпрямительных устройств с номинальным выходным током 40 А и номинальным входным напряжением 3х380 В. Номинальное выходное напряжение ±220В. Система с двумя вводами АБ, имеющая 2 секции шин распределения с 12 отходящими линиями нагрузки. Тип защитных устройств вводов АБ – предохранители, отходящих линий – автоматические выключатели. Система снабжена поэлементным контролем напряжения АБ, пофидерным контролем изоляции, блоком аварийного освещения, устройством мигающего света,  защитой от глубокого разряда, измерительными приборами. Распределительную систему постоянного тока выполнить на базе двух зарядно-выпрямительных устройств HPT 40.220 XET, расположенных в двух шкафах размером 1800х800х600. Аккумуляторные батареи в количестве 17шт. серии 12V62F, расположить в одном батарейном шкафу типа ШБ 1.8-1.

1.2. Технические данные: В соответствии с прилагаемыми опросными листами (Приложение №1, Приложение №2)

1.3. Проведение шеф-наладочных работ производится:

##### для РСПТ-Компакт 25-220 до 31 августа 2015г.

##### для РСПТ40.220.1.2.12.2 (в составе шкаф батарейный, ЗВУ типа НРТ40.220ХЕТ -2 шт.) до 30 июня 2015г.

1.4. Прилагаемая документация к РСПТ: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкции по эксплуатации 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудования в 1 экз., электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3 Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Отборочные критерии к продукции:

2.4 Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

2.5 Период поставки продукции до 30 апреля 2015г.

2.6 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 36 месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию.

2.7 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.8 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.9. Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

Оценочные критерии к поставщику:

3.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

3.2 Опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года

3.3 Наличие  деловых связей у Участника с производителям(и) предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

Оценочные критерии к продукции:

3.4 Условия оплаты за поставленную продукцию и шеф-наладочные работы: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 30 мая 2015г.

4. Общие условия:

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2. Стоимость оборудования и шеф-наладочных работ, выделить отдельными строками.

#### Начальник департамента МТО                       П/П                              С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера

по оперативно- технологическому

управлению- начальник департамента              П/П                  Ю.Б. Кантовский

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru