## ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

филиал «ХАБАРОВСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ»

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная,13 тел./факс (4212) 27-16-77 E-mail: doc@khab.drsk.ru

Исх. №

от « ___ »________  2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

_______п/п________ В.Ф. Ожегин

« 30» ___09____  2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС" и СП "СЭС"

1. Общее положение.

Требуется представить ценовое предложение по техническому обслуживанию охранно - пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в административных и производственных зданиях  структурных подразделениях  филиала - «Северные электрические сети» и «Центральные электрические сети».

- Сведение о пожарной сигнализации*.

База СП «СЭС»   (г. Комсомольск-на-Амуре,  Аллея Труда, 16 а)

- здание АБК-1 –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание АБК -2  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ТМХ –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ЦЦР –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража на 36 автомобилей  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание материального склада ОМТО –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ССДТУ- ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание службы линий - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.

- Сигнал 20 – 2

- Гранит – 16 – 1шт.

- Гранит – 6 – 6шт.

- С-200м – 2шт.

- РИП – 6шт.

- Сигнал 20П – 20шт.

- датчики ручные, дымовые 1200 шт.

- кабели, провода – 6800м.

- датчики световые – 24шт.

- датчики речевые, звуковые – 24шт.

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «СЭС»

Состав системы автоматического газового пожаротушения:

1.	Модуль пожаротушения МПГ 60-20-24-У.

2.	Пусковое устройство ПУО-2.

3.	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль.

4.	Устройство выпускное УВ-24-100.

5.	Сигнализатор давления газовый СДГ.

6.	Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ.

7.	Пульт Контроля и управления С2000-М.

8.	Панель индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ.

9.	Дымовой оптико-электронный извещатель ИП-513-73 Профи-0.

10.	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп.02.

11.	Извещатель магнито-контактный ИО-102-20/А2П, ИО-102-32.

12.	Сирена сигнальная АС-24.

13.	Прибор контроля и управления Сигнал-10.

14.	Газоанализатор ЭССА (1 канал(02), исполнение БС)

15.	Акустическая система Рокот-3.

Лесосклад (г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59)

- здание лесосклада -ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара

- периметр территории лесосклада- охранная сигнализация

1. Сигнал 20 –  1шт.

2. С- 2000м – 1шт.

3. датчики дымовые, ручные,  – 23 шт.

4 соединительная линия, кабели, провода – 400м.

5.датчики световые – 26шт.

6.датчики звуковые – 3шт.

7.РИП – 1шт.

Эльбанский РЭС (п.Эльбан , 1-й микрорайон)

- здание гаража – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

монтерский пункт №1,2,3- 1,2 этаж служебные помещения (АБК Эльбанского РЭС)- ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.

- Гранит 8 – 2шт.

- датчики дымовые, ручные – 300м.

- соединительная линия, кабели, провода – 1200м

- световые табло – 8шт.

- датчики звуковые – 2шт.

- РИП – 2шт.

Амурский РЭС (г. Амурск, ул. Мира, 34а )

Здания РЭС, находящиеся в аренде ОАО «ДРСК»

- пристройка к ЦРП;

- здание АБК с мехмастерской

- здание гаража на 10 машин с ремонтным боксом;

- здание АБК предприятия « МУП  «ГЭС»

- Сигнал 20м – 3шт.

- С 2000м – 1шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые – 800шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 4500м.

- световое табло – 18шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- РИП – 4шт.

Эльбанский участок Амурского РЭС (пос. Эльбан, Железнодорожная, 101)

- ЦРП-1 (служебные помещения) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал 20П – 3шт.

- С-2000м – 1шт.

- РИП – 2шт.

- датчики дымовые, ручные – 610шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3500м

- световое табло – 12шт.

- датчики звуковые, речевые – 12шт.

Николаевский РЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114)

- здание АБК  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание мастерских –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание проходной –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал 20П – 3шт.

- С-2000м – 1шт.

- РИП – 2шт.

- датчики дымовые, ручные – 610шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3500м

- световое табло – 12шт.

- датчики звуковые, речевые – 12шт.

Солнечный РЭС (п. Солнечный, ПС «Солнечная»)

- здание ПС «Солнечная» - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража- ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал – 20 – 3шт.

- датчики дымовые, ручные – 280шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3500м

- датчики световые – 8шт.

- звуковые – 6шт.

- РИП – 3шт.

Советско Гаванский РЭС , (п. Майский, ул. Каспийская,д.1)

Советско-Гаванский РЭС (п. Майский):

- АБК – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- гараж на 10 автомобилей – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- гараж на 3 автомобиля – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал 20 – 2шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые – 220шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 1800м

- датчики световые – 12шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- РИП – 3шт.

Чегдомынский РЭС (п. Чегдомын, ул.Шоссейная, д.34-2)

- здание АБК  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание мастерских –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

1. Сигнал 20 – 8шт.

2. С- 2000м – 1шт.

- датчики дымовые, ручные,  – 360шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3600м.

- датчики световые – 26шт.

- датчики звуковые – 8шт.

- РИП – 8шт.

Селихинский РЭС ( п.Селихино, ул. Деповская, 65)

- здание АБК- ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

-здание гаража- ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

1.      Сигнал – 20 – 2шт.

2.      извещатели  дымовые, ручные – 44шт.

3.      соединительная линия, кабели, провода – 1500м

4.      звуковые – 2 шт.

5.      РИП – 3шт.

6.      С- 2000м – 1шт.

7.      извещатели пламени – 2 шт

8.      извещатель дымовой, линейный – 3 шт

9.      световое табло «Выход»- 5 шт.

База СП «ЦЭС», (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)

- здание АБК – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- пристройка к АБК –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание АБК (столовая) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- гараж СМиТ (в т.ч. боксы №2, 4, 5) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание мастерских –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здания складов –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Склад УФЗ – 1

- Сигнал 20 – 7 шт.

- С - 2000м – 1 шт.

- С – 2000 – 4 – 2шт.

- Гранит – 4-1- шт.

- Сигнал 20п – 1

- датчики дымовые, ручные, пламени – 1270 шт.

- соединительная линия: кабели, провода – 6500м.

- световое табло – 26шт.

- датчики речевые, звуковые – 22шт.

- РИП – 6шт.

- датчики охранные – 150шт.

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «ЦЭС»

Состав системы автоматического газового пожаротушения:

1.	Модуль пожаротушения МПГ 60-20-24-У.

2.	Пусковое устройство ПУО-2.

3.	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль.

4.	Устройство выпускное УВ-24-100.

5.	Сигнализатор давления газовый СДГ.

6.	Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ.

7.	Пульт Контроля и управления С2000-М.

8.	Панель индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ.

9.	Дымовой оптико-электронный извещатель ИП-513-73 Профи-0.

10.	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп.02.

11.	Извещатель магнито-контактный ИО-102-20/А2П, ИО-102-32.

12.	Сирена сигнальная АС-24.

13.	Прибор контроля и управления Сигнал-10.

14.	Газоанализатор ЭССА (1 канал(02), исполнение БС)

15.	Акустическая система Рокот-3.

Бикинский РЭС (г. Бикин, Октябрьская, 76)

- здание АБК –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража и ОВБ –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

1. Гранит – 4-1- шт.

2. датчики дымовые, ручные, тепловые – 240шт.

3. соединительная линия, кабель, провод – 3300м.

4. световое табло – 8шт.

5. датчики звуковые – 6шт.

6. РИП – 1шт.

Вяземский РЭС (г. Вяземский, ул. Стоцкого, 81)

- здание АБК –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал 20 – 2шт.

- С- 2000м – 1шт.

- датчики дымовые, ручные – 420шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3100м.

- световое табло – 12шт.

- датчики речевые, звуковые – 8шт.

- РИП – 2шт.

Лазовский РЭС (п Переяславка, район имени Лазо, ул. Обходная, 27)

- здание АБК –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал 20м – 20шт.

- С -  2000м – 1м

- РИП – 3шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые, пламени – 350шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3000м.

- световые табло – 18шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- РИП – 2шт.

Хабаровский Южный РЭС (с. Некрасовка, ул Солнечная, 2)

- здание АБК –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража грузовых автомобилей –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража легковых автомобилей –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание склада –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- помещение склада, пристроенного к АБК (согласно техпаспорта здание Литер 7.1Б помещение №1) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- объекты Краснореченского участка

- Гранит 16 1 – 1шт.

- Гранит 4 – 1шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые – 540шт.

- соединительная линия, кабели, провода 800м.

- световое табло – 12шт.

- датчики звуковые – 6шт.

- РИП – 3шт.

Городской РЭС (г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20)

- здание АБК –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ОПУ –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража

- Сигнал 20 – 5шт.

- Гранит 6 – 2 шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые, пламени – 520шт.

- РИП – 6шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 4600м.

- световое табло – 22шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- датчики охранные – 38шт.

- здание ПС «Втормет» - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ПС «Индустриальная» - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ПС «Городская» - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ПС «Парк Гайдара» –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание ПС «ХЭС» –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.

- здание ПС «Здоровье» –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.

Хабаровский Северный РЭС (г. Хабаровск, пер. Краснодарский,31а)

- административное 2-х этажное здание, литера А, инв. № 9052–ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание склада, литера Б, инв. № 9052–ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- здание гаража площадью 119м.кв. (согласно техпаспорту здание Литер Б помещение №1. №2) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

- Сигнал 20 – 1шт.

- С-2000 – 4 – 1шт.

- С-2000м – 1шт.

- Гранит 5 – 1шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые, пламени – 320шт

- соединительная линия, кабели, провода – 3600м

- датчики световые – 18 шт.

- датчики звуковые, речевые – 16шт.

- здание ПС «Елабуга» –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

*Сведения о пожарной сигнализации в части представленного оборудования могут быть не полными и содержать неточности в связи с проводимыми ремонтами, заменами и модернизацией. Для уточнения сведений требуется проведение обследования.

3. Перечень основных работ по техническому обслуживанию системы

пожарной сигнализации:

- 3.1. Провести обследование систем автоматики на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- 3.2. Ежемесячные работы:

- 3.2.1. Внешний осмотр составных частей приемно-контрольного устройства, извещателей, шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочности крепления и т.д.;

- 3.2.2. Контроль рабочего положения переключателей, исправности звуковой и световой индикации;

- 3.2.3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего на резервный;

- 3.2.4. Проверка работоспособности составных частей приемно-контрольного прибора, извещателей;

- 3.2.5. Ремонт шлейфа пожарной сигнализации;

- 3.2.6. Замер величины сопротивления шлейфа сигнализации;

- 3.2.7. Замена оконечного резистора в шлейфе;

- 3.2.8. Замена датчиков в шлейфах сигнализации;

- 3.2.9. Проверка работоспособности работы датчиков

- 3.2.10. Контроль источников питания приборов

3.2.11. Проверка контактных соединений.

3.2.12. Замена вышедшего из строя оборудования не по вине заказчика, если стоимость данного оборудования не превышает 5% от ежемесячного платежа по договору.

3.3. Работы проводить без вывода персонала филиала с рабочих мест, для чего перед опробованием оборудования, предварительно давать соответствующие объявления (через приемную) о возможном срабатывании систем оповещения.

3.4. Уборка рабочих мест производится после каждого обслуживания.

3.5. Сдать выполненные работы представителю заказчика (руководителю подразделения: РЭС, служба). Подписать Акт приемки выполненных работ со стороны обслуживающей организации и руководителем обслуживаемого подразделения (РЭС, служба) по каждому объекту. Данные акты по каждому объекту сдаются в СОТН «ХЭС» вместе с платежными документами, для оплаты, за прошедший месяц.

4.    Основные технические требования.

Весь комплекс работ ТО пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара должен быть выполнен в соответствии со сметной документацией и отвечать требованиям пожарной безопасности.

5.      Правила контроля и приемки работ.

Ответственные лица от подрядчика, участвующие в ТО пожарной сигнализации представляют ответственному за пожарную сигнализацию и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара выполнение работ по ТО.

Представитель заказчика:

-  осуществляет контроль качества выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;

- обеспечивают выполнение работ по ТО в сроки, предусмотренные согласованным графиком;

-	 определяет при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;

- осуществляют приемку выполненных работ в соответствии с НПБ;

6.	 Требуемые сроки выполнения работ.

Сроки выполнения указанных работ: -  подрядчик  выполняет работы по ТО  в период  с 01.01.2015 по 31.12.2015. Акты выполненных работ и счета-фактуры должны быть представлены заказчику в конце текущего месяца, в котором производились работы.

7.	 Требования к подрядчикам.

7.1. Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов не менее 6 лет.

7.3. Наличие квалифицированного персонала и техническая оснащенность претендента.

7.4. Репутация претендента по качеству выполнения работ, наличие рекомендаций от крупных предприятий.

7.5. Указать форму  бухгалтерского учета  для целей налогообложения (плательщики НДС или нет).

7.6. Ценовое предложение должно учитывать без исключения все наименования и виды услуг, предусмотренные Техническим заданием.

# ЗГИ по охране труда – начальник службы                    п/п                 К.В. Жданов