Счетчики эл. энергии РиМ и комплектующие к ним для существующих АИИС КУЭ  филиалов (ПЭС, АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС)

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Амурские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Дисплей дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 114.01 | шт. | 18 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. ст. Благовещенск |
| 2 | ###### Дисплей дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 614.01 | шт. | 18 |  |
| 3 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством для МКС РиМ-000.01 | к-т. | 17 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрический энергии однофазный РиМ 114.01 | шт. | 410 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрический энергии трехфазный РиМ 614.01 | шт. | 539 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ 489.08.ВК4 | шт. | 3 |  |
| 7 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.02.ВК1 | шт. | 2 |  |
| 8 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.02.ВК3 | шт. | 1 |  |
| 9 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.03 | шт. | 163 |  |
| 10 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 109.01 | шт. | 205 |  |
| 11 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный ###### РиМ 189.02.ВК1 | шт. | 2 |  |
| 12 | ###### Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный РиМ 489.06 | шт. | 29 |  |
| 13 | ###### Счетчик электрической энергии трехфазный ###### РиМ 489.02 ВК4 | шт. | 19 |  |
| 14 | ###### Терминал мобильный РиМ 099.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 1 427 |  |

  - Филиал  «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством для МКС РиМ-000.01 | к-т | 1 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. ст. Уссурийск, ДВЖД |
| 2 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ 489.08.ВК4 | шт. | 9 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 789.01 (без датчика мощности) | шт. | 3 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный РиМ 189.02.ВК4 | шт. | 12 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 586.01 (без датчика мощности) | шт. | 4 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.02.ВК3 | шт. | 23 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 52 |  |

  - Филиал  «Электрические сети ЕАО»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.18.ВК3 (комплект с ДД РиМ-040.03) | шт. | 40 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. Ст. Биробиджан ДВЖД |
| 2 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством для МКС РиМ-000.01 | к-т. | 3 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный многотарифный РиМ 384.01/2 6 кВ,20 (100)А, RF. GSM/GPRS | шт. | 1 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный многотарифный РиМ 384.02/2 10 кВ,20 (100)А, RF. GSM/GPRS | шт. | 7 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.13 | шт. | 2 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.14 | шт. | 3 |  |
| 7 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ-189.12.ВКЗ | шт. | 85 |  |
| 8 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.14.ВК3 (комплект с ДД РиМ-040.03) | шт. | 101 |  |
| 9 | ###### Терминал мобильный технологический РиМ-099.01.03 | шт. | 1 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 243 |  |

  - Филиал  «Хабаровские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством для МКС РиМ-000.01 | к-т | 2 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. ст. Хабаровск-2, ДВЖД |
| 2 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный РиМ-489.02.ВК3 | шт. | 27 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрической активно-реактивной энергии однофазный многотарифный РиМ-289.02 | шт. | 15 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.03 | шт. | 10 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.18.ВК3 (комплект с ДД РиМ-040.03) | шт. | 5 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ-189.02.ВК1 | шт. | 12 |  |
| 7 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ-189.02.ВК3 | шт. | 37 |  |
| 8 | ###### Устройство монтажное для МКС РиМ-000.01 ТУ 3434-048-11821941-2010 | шт. | 5 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 113 |  |

  - Филиал  «Южно-Якутские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством для МКС РиМ-000.01 | к-т | 4 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. ст. Алдан, ДВЖД |
| 2 | ###### Минимальный комплект для терминала мобильного ###### РиМ 099.01-08 | шт. | 1 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.01 ВК3 | шт. | 13 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный многотарифный РиМ 384.01/2 6 кВ,20 (100)А, RF. GSM/GPRS | шт. | 1 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный многотарифный РиМ 384.02/2 10 кВ,20 (100)А, RF. GSM/GPRS | шт. | 1 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрической энергии 3-хфазный РиМ 489.03 | шт. | 1 |  |
| 7 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.03.ВК3 | шт. | 20 |  |
| 8 | ###### Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный РиМ-489.06 | шт. | 1 |  |
|  | ###### ИТОГО | шт. | 42 |  |

2.  Обязательные условия

2.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, датой выпуска не ранее 1 квартала 2015 года;

2.2. Поставщик за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% на каждую сотню поставляемых счетчиков одного наименования, но не менее двух штук.

2.3. По позиции УСПД Поставщик за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества УСПД, но не менее 1 шт.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии)

3.1. Цены в предложении Поставщика должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих поставок материалов, работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право требовать досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

3.3. Оплата за поставленную  продукцию – в течение 30 календарных дней с момента поставки, но не позднее 30 апреля 2015 года.

4.  Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

4.1. Все поставляемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

4.2. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Типы поставляемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного сертификата соответствия продукции обязательно;

4.3. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

4.4. Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными;

4.5. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее);

4.6. Технические характеристики приведены в описании типа средств измерений.

4.7. Государственная поверка поставляемой продукции, которая подлежит государственной поверке, в соответствии с технической документацией на данную продукцию должна быть проведена не ранее 1 квартала 2015 года;

4.8. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной региона, куда поставляется продукция. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

4.9. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для устройств сбора и передачи данных не менее 4 лет.

4.10. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

4.11. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

4.12. Счетчики подвесного исполнения должны:

– иметь собственную индикацию работы;

– осуществлять прямую передачу данных на удаленный (выносной) цифровой дисплей отображения информации (без участия ИВКЭ);

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

– иметь встроенное реле: для однофазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 80 А при напряжении не более 253 В. Для трехфазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 80 А при напряжении не более 264 В;

4.13. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 8 (восьми).

4.14. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность ОАО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика, а так же на дистанционный дисплей счетчика

4.15. ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) должны:

– выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с приборов учета указанных в Разделе 1, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

– Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа.

– обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC);

– обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых приборов учета электрической энергии.

– обеспечивать передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;

– обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

– Возможность параметрирования ИВКЭ должна быть обеспечена только при снятии механической пломбы и вводе пароля, при этом в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

–иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий».

– Напряжение питания ИВКЭ от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

– Электропотребление ИВКЭ, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 100 Вт.

– Охлаждение ИВКЭ должно осуществляться за счет естественной конвекции.

– обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

– Оборудование ИВКЭ должно быть выполнено на одной плате по модульном принципу в едином корпусе промышленного исполнения, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.).

– В комплект поставки ИВКЭ должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800) с техническими характеристиками

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставление в составе документов ИВКЭ паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно;

4.16. Гарантия на поставляемую продукцию:

4.16.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 5 лет

4.16.2. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

4.16.3. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к поставляемой продукции (оценочные критерии):

5.1. Наличие у участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

- Требования к участнику (отборочные критерии):

6.1.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

6.3.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

6.4. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

7. Требования к участнику (оценочные критерии):

7.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

7.2. Опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

7.3. Наличие деловых связей у Участника с производителем(ями) предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

- 8. Требования к лингвистическому обеспечению

8.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

8.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

8.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

8.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                            С.А. Коржов

И.о. начальника департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                               Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко