Техническое задание на поставку ТМГ

I. Технические характеристики

| № п/п | Основные технические характеристики | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Трансформатор силовой трехфазный масляного герметичного исполнения ТМГ |  |
|  | 1.2.Возможность полной заводской готовности трансформатора трехфазного масляного герметичного исполнения ТМГ | Обязательно |
|  | 1.3. Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
|  | 1.4.Оборудование и комплектующие его изделия | Изготовление из материалов экологически безопасных |
|  | 1.5.Надежность оборудования | Эксплуатация в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет. |
|  | 1.6. Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленный в соответствие с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Обязательно |
|  | 1.7. Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | 1.8 Мощность силового трансформатора, кВА | До 1000 |
|  | 1.9. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10(6), 35 |
|  | 1.10. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
|  | 1.11. Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН) | В соответствии с опросным листом |
|  | 1.12. Диапазон и ступени регулирования ПБВ, % | +/- 2* 2,5 |
|  | 1.13. Предельные отклонения от нормируемых величин коэффициента трансформации, потерь и тока холостого хода, потерь и напряжения короткого замыкания, габаритным размерам и массе трансформаторов | не должны превышать значений указанных в ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | 1.14. Электрическая прочность изоляции | в соответствии с ГОСТ 1516.3-96 |
|  | 1.15. Стойкость при коротком замыкании | в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | 1.16. Превышение температуры отдельных частей трансформатора над температурой окружающего воздуха | в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | 1.17. Конструкция трансформатора должна предусматривать возможность его крепления к фундаменту, платформе. Трансформаторы 63 кВА и выше должны быть снабжены устройством для перекатки в продольном и поперечном направлениях. | обязательно |
|  | 1.18. Вводы трансформатора, по стороне низшего напряжения, должны быть выполнены с применением аппаратных зажимов. | обязательно |
|  | 1.19. Допустимые уровни звуковой мощности трансформаторов. | не более, указанных в ГОСТ 12.2.024-87 |
|  | 1.20.Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 |
|  | 1.21.Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | не менее 60 месяцев |
|  | 1.22. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | не менее 10 лет |

## Требования к оборудованию

2.1.Оборудование должно полностью соответствовать требованиям, указанным в п. I. Технического задания.

2.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,

- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

2.3.  Оборудование должно быть  изготовлено в год поставки и быть ранее не использованным.

2.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

- Место поставки

3.1. Оборудование поставляется  на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» , «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»).

## Требования к условиям поставки оборудования

- 4.1. Срок поставки оборудования:  01.03.2015 г -  31.12.2015 г.

- 4.2. Условия оплаты: Оплата за поставленное  оборудование будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования Грузополучателем.

V.Требования к Участникам конкурса (отборочные критерии)

5.1. Участник должен являться производителем оборудования, составляющего номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения представить подтверждающие документы.

5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.3. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

- VI. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок (отборочные критерии)

6.1. Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

6.1.1 декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

6.1.2. отсканированные копии:

-  протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

- VII. Требования к участнику (оценочные критерии)

7.1. Опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

7.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

Зам. главного инженера по эксплуатации

и  ремонту- начальник департамента                                                                   М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента  МТО                                                                   О.П. Машкина

И.о. начальника департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                      	                                Э.В. Шумилов

Начальник службы технической эксплуатации                                                   А.В. Бичевин

Крючкова  Т.Ю.

Тел./ Факс: 397-343

Е-mail: mto9@drsk.ru