Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов тока

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 | шт. | 12 | Срок поставки– до 31 марта 2015 г. Ст. назначения – Благовещенск, Заб. ж.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформаторы тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66-5-0,5S-150/5 У3 | шт. | 24 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | ТОП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 | шт. | 24 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 24 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 400/5 0,5S | шт. | 15 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 150/5 0,5S 5ВА | шт. | 9 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 2) | Т-0,66 200/5 0,5S 5ВА | шт. | 9 |  |
| 8 | Трансформатор тока опорный (согласно ТЗ № 4) | ТВЛМ-10-200/5-0,5S/10P/10P | шт. | 2 |  |
| 9 | Трансформатор тока опорный (согласно ТЗ № 4) | ТЛМ-10 100/5-0,5S/10P/10P | шт. | 6 |  |
| 10 | Трансформатор тока опорный (согласно ТЗ № 4) | ТОЛ-10-1-8 300/5-0,5S/10Р/10Р | шт. | 2 |  |
| 11 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М1 100/5-0,5S/10P/10P | шт. | 2 |  |
| 12 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М1 150/5-0,5S/10P/10P | шт. | 4 |  |
| 13 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М1 200/5-0,5S/10P/10P | шт. | 2 |  |
| 14 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М1 50/5-0,5S/10P/10P | шт. | 2 |  |
| 15 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М1 75/5-0,5S/10P/10P | шт. | 2 |  |
| 16 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М-800/5-0,5S/10P | шт. | 2 |  |
| 17 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | ТЛК-10 0,5S/0,5/10Р- 200/5 | шт. | 2 |  |
| 18 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТЛМ-10-1 100/5 0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 19 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТЛМ-10-1 75/5 0,5/10Р | шт. | 8 |  |
| 20 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | ТОЛ-10 300/5 0,5S/0,5/10Р | шт. | 2 |  |
| 21 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОЛ-10-1-2 200/5 0,5S/10Р | шт. | 6 |  |
| 22 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОЛ-10-1-2 300/5 0,5S/10P | шт. | 2 |  |
| 23 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | ТПЛ 10-М-1 0,5S/0,5/10Р- 300/5 | шт. | 2 |  |
| 24 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10 -М 1000/5 0,5S/10Р | шт. | 3 |  |
| 25 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М 100/5 0,5S/10Р | шт. | 18 |  |
| 26 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М 150/5 0,5S/10Р | шт. | 4 |  |
| 27 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М 200/5 0.5S/10Р | шт. | 10 |  |
| 28 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10М 300/5 0,5S/10Р | шт. | 6 |  |
| 29 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М 50/5 0,5S/10Р | шт. | 6 |  |
| 30 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М 600/5 0,5S/10P | шт. | 2 |  |
| 31 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10-М 75/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 32 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТПЛ-10М-1 400/5 0,5S/10Р/10Р | шт. | 2 |  |
| 33 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТВК-10 50/5 0,5/10Р | шт. | 2 |  |
| 34 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 1) | ТВК-10 300/5 0,5/10Р | шт. | 2 |  |
| 35 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 3) | ТПЛ-10 200/5 0,5S/0,5/10Р | шт. | 2 |  |
| 36 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОЛ-10-1-2 100/5-0,5S/10P | шт. | 22 |  |
| 37 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОЛ-10-1-2 150/5-0,5S/10P | шт. | 18 |  |
| 38 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 4) | ТОЛ-10-1-2 50/5-0,5S/10P | шт. | 10 |  |
|  | Всего |  | шт. | 276 |  |

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5 | шт. | 3 | Срок поставки – до 31марта 2015 г. Ст. назначения – Уссурийск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-200/5 20 кА К2=5, К3=15 | шт. | 3 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5/0,5S/10Р 150/5 | шт. | 5 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5, К3=15 | шт. | 2 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5 | шт. | 3 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-300/5 31,5 кА К2=5, К3=15 | шт. | 2 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5/0,5S/10Р 600/5 | шт. | 3 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5 | шт. | 3 |  |
| 9 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-200/5 20 кА К2=5 | шт. | 2 |  |
| 10 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5, К3=15 | шт. | 3 |  |
| 11 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-150/5 16 кА К2=5 | шт. | 3 |  |
| 12 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-100/5 10 кА К2=5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 13 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-300/5 31,5 кА К2=5 | шт. | 6 |  |
| 14 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 7) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-600/5 40 кА К2=5 | шт. | 3 |  |
| 15 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ- 10-11 0,5/0,5S/10Р 50/5 | шт. | 4 |  |
| 16 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ- 10-11 0,5/0,5S/10Р 75/5 | шт. | 4 |  |
| 17 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-100/5 10 кА К2=5 | шт. | 4 |  |
| 18 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-150/5 16 кА К2=5 | шт. | 24 |  |
| 19 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-200/5 20 кА К2=5 | шт. | 8 |  |
| 20 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-300/5 31,5 кА К2=5 | шт. | 30 |  |
| 21 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5 | шт. | 6 |  |
| 22 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТОЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-600/5 40 кА К2=5 | шт. | 4 |  |
| 23 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № ) | ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5/0,5S/10Р 1000/5 | шт. | 2 |  |
| 24 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5/0,5S/10Р 150/5 | шт. | 2 |  |
| 25 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5/0,5S/10Р 200/5 | шт. | 2 |  |
| 26 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5/0,5S/10Р 300/5 | шт. | 4 |  |
| 27 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5, К3=15 | шт. | 5 |  |
| 28 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-600/5 40 кА К2=5, К3=20 | шт. | 4 |  |
| 29 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5/0,5S/10Р 150/5 | шт. | 8 |  |
| 30 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5/0,5S/10Р 600/5 | шт. | 2 |  |
| 31 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-100/5 10 кА К2=5 | шт. | 14 |  |
| 32 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-200/5 20 кА К2=5, К3=15 | шт. | 2 |  |
| 33 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-300/5 31,5 кА К2=5, К3=15 | шт. | 2 |  |
| 34 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-400/5 40 кА К2=5, К3=15 | шт. | 19 |  |
| 35 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 5) | ТПЛ-СЭЩ-10-81 0,5S/0,5/10Р-10/10/15-50/5 5 кА К2=10, К3=15 | шт. | 4 |  |
| 36 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 200/5 0,5 | шт. | 14 |  |
| 37 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 400/5 0,5S | шт. | 39 |  |
| 38 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | ТОП-0,66-5-0,5S-150/5 У3 | шт. | 12 |  |
| 39 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 100/5 0,5S | шт. | 21 |  |
| 40 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 150/5 0,5S | шт. | 90 |  |
| 41 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 200/5 0,5S | шт. | 44 |  |
| 42 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 108 |  |
| 43 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 6) | Т-0,66 600/5 0.5S | шт. | 48 |  |
|  | Всего |  | шт. | 573 |  |

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 11) | ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 | шт. | 3 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. Ст. назначения: Хабаровск-2, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 11) | ТОП-0,66-5-0,5S-50/5 У3 | шт. | 9 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 11) | Т-0,66 300/5 0,5S | шт. | 15 |  |
|  | Всего |  | шт. | 27 |  |

1.4.Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 9) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2-200/5 0,5S/0,5/10Р | шт. | 2 | Срок поставки - до – 31 марта 2015 г. Ст. назначения – Биробиджан, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 9) | ТЛО-10 М 1А 0,5S/0,5/10Р 100/5 | шт. | 2 |  |
| 3 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 9) | ТЛО-10 М1А 0,5S/0,5/10Р 150/5 | шт. | 6 |  |
| 4 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 9) | ТЛО-10 М1А 0,5S/0,5/10Р 200/5 | шт. | 4 |  |
| 5 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 9) | ТЛО-10 М1А 0,5S/10Р-10/15-50/5 | шт. | 6 |  |
| 6 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 9) | ТПЛ-10с- 0,5S/10P-10/15 ВА 100/5 | шт. | 4 |  |
| 7 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 9) | ТПЛ-10с- 0,5S/10P-10/15 ВА 75/5 | шт. | 2 |  |
| 8 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 9) | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 0,5S/0,5/10P 75/5 | шт. | 2 |  |
| 9 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 8) | ТШП-0,66-1-5-0,5S-100/5 У3 | шт. | 15 |  |
| 10 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 8) | ТШП-0,66-1-5-0,5S-150/5 У3 | шт. | 12 |  |
| 11 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 8) | ТШП-0,66-1-5-0,5S-200/5 У3 | шт. | 15 |  |
| 12 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 8) | ТШП-0,66-1-5-0,5S-300/5 У3 | шт. | 21 |  |
| 13 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 8) | ТШП-0,66-1-5-0,5S-400/5 У3 | шт. | 21 |  |
| 14 | Трансформатор тока согласно ТЗ № 8) | ТШП-0,66-1-5-0,5S-600/5 У3 | шт. | 3 |  |
|  | Всего |  | шт. | 115 |  |

1.5.Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| 1 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 10) | ТТИ-30 150/5 0,5S 5ВА ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 | шт. | 3 | Срок поставки - до 31 марта 2015 г. Ст. назначения: Алдан, ДВЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 10) | ТТИ-30 200/5 0,5S 5ВА ТОП-0,66-5-0,5S-50/5 У3 | шт. | 3 |  |
| 3 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 10) | ТТИ-А 100/5 0,5S 5ВА | шт. | 3 |  |
| 4 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 10) | ТОЛ-10-1-12 100/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
| 5 | Трансформатор тока (согласно ТЗ № 10) | ТОЛ-10-1-12 150/5 0,5S/10Р | шт. | 2 |  |
|  | Всего |  | шт. | 13 |  |

- Общие требования к условиям поставки оборудования (оценочные критерии).

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2 .Предпоставка, оплата 100% в течение 30 календарных дней с момента получения оборудования на склад Грузополучателя, но не позднее 30 апреля 2015 года.

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию (оценочные критерии)

3.1.  Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.  Оборудование должно быть новым  4 квартал 2014 – 1 квартал 2015 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

3.5. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

3.6. Климатическое исполнение для трансформаторов тока 0,4 кВ – У3.

3.7.  Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 4 квартала 2014 года.

3.8. Межповерочный интервал для трансформаторов тока номинальным напряжением 6-10 кВ - не менее 4 лет.

Межповерочный интервал для трансформаторов тока марки Т-0,66, ТОП-0,66, ТШП-0,66 не менее 7 лет.

3.9. Предоставляемая  документация:

- паспорта на оборудование,

- техническое описание,

- руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

5. Требования к участнику (оценочные критерии)

5.1. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемого оборудования.

5.3.  Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

5.4. Опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту  - начальник департамента                                                          М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                     С.А. Коржов

И.о. начальника  департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                 Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                       С.А. Тимченко

Начальник службы метрологии                                                                        И.Н. Никольский

# исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru