## выкл_35_110
Приложение к ТЗ
Технические условия на выключательные вводы 35-110 кВ для ОАО "ДРСК"
№ | Технические данные ввода | Требуемый параметр
1 | Тип ввода, заводской чертеж, марка выключателя | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 ввод 35 кВ на выкл. С-35 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230-01 ввод 35 кВ на выкл. МКП-35 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами) | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 на выключатель МКП-110 (или аналог с соответствующими присоединительными размерами)
2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 35 | 35 | 110
3 | Номинальный рабочий ток (А) | 1000 | 1000 | 2000
4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP
5 | Тип внешней изоляции | полимер | полимер | фарфор
6 | Уровень частичных разрядов при Uф, пКл | * | * | *
7 | Напряжение испытательное для измерения частичных разрядов (ЧР) не менее, кВ | * | * | *
8 | Ток термической стойкости, кА | * | * | *
9 | Ток динамической стойкости, кА | * | * | *
10 | Длина пути утечки, (мм) | * | * | *
11 | Испытательная консульная нагрузка, Н | * | * | *
12 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1
13 | Наличие сертификатов соответствия, в т.ч. ISO | * | * | *
14 | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 3 лет с начала эксплуатации, но не более 6 лет с даты выпуска
Примечание: графа, отмеченная *, заполняется поставщиком вводов
Начальник СТЭ п/п А.В. Бичевин