Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

Приложение 1

|  | Утверждаю Зам. директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» (должность) _________________ В.Ф. Ожегин____ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _________ 2014г. |
| --- | --- |

Организация  ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС

Объект  инв.№ НВ007098, ВЛ-35 кВ Т-301, Т-302 ПС "Ургал"-ПС "ЦЭС" 2 цепн. протяж. 8607,7 м31 ж/б, 14шт. опор

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Ургал - ЦЭС (Т- 301/302),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по капитальному ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог(5,0км) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000 м3 |  | 16,5 | Уборка снега с подъездных дорог и строительных площадок с перемещениями на расстояние до 20 м |
| 2. | Поросль густая от 3 до 10 м высотой на участке оп. № 5-7, 12А-25, 35-36, 37-40, 42А-45А. | 1 га |  | 13,29 | Расчистка трассы от ДКР механизмами. Со сгребанием в валы. |
| 3. | Поросль густая от 3 до 10 м высотой на участке оп. № 5-7, 12А-25, 35-36, 37-40, 42А-45А. | 100 м2 |  | 4,3 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли. С укладкой порубочных остатков (веток, хвороста и кустарника) в кучи. |
| 4. | Наличие срезанной кустарниковой растительности и мелколесья на трассе на участке оп. № 5-7, 12А-25, 35-36, 37-40, 42А-45А | м3 |  | 65 | Уборка кустарниковой растительности и мелколесья в четыре котлована размером 2мх10мх1м (котлованы располагать по трассе на расстоянии 1100 м), в том числе: |
|  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 |
|  |  | 1000 м2 |  | 133,33 | Перемещение срезанного кустарника и мелколесья до котлованов бульдозерами |
|  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3 |
|  |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 0,65 | Планировка площадей с разравниванием ранее разработанного грунта в отвал бульдозерами |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 5. 6. 7. | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до п. Чегдомын Расстояние от автотрассы Ургал - ЦЭС Среднее расстояние пос.Чегдомын до ремонтируемого участка | км км км |  | 515 5 25 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  | 0 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП «СЭС»   ________________   М.Г. Рукшин

(должность)                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник Чегдомынского РЭС  ________________   В.М. Сергиенко

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Мастер ВЛ ЧРЭС                  ________________  К.А.  Андрианов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)