### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Электрические сети ЕАО»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан,  ЕАО,  679016,   Россия  Тел/факс 8(42622)  6-82-18;  E-mail: doc@eao.drsk.ru

ОГРН  1052800111308,  ИНН 2801108200   КПП 790102001

«Согласовано»:

И.о. заместителя директора по развитию и инвестициям

__________________ В.Н. Груни

«____»____________2014г.

Начальник отдела капитального строительства и инвестиций

_______________А.В Царегородцев

«____»____________2014г.

__________________А.А. Майоров

«____»____________2010г.

Начальник службы управления инвестициями

__________________В.П. Кириенко

«____»____________2010г.

«Согласовано»:

Заместитель директора по транспорту электроэнергии

__________________ П.П. Видеркер

«____»____________2014г.

Начальник службы диспетчерского

и технологического управления

_______________И.А. Зайцев

«____»____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии Городского РЭСа (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»)

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» – «Электрические сети ЕАО» на 2015 г.

  - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

  - Федеральные Законы Российской Федерации:

    - «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ;

    - «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

    - «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

  - Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»);

  - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 31 марта 1992

  - «Правила устройства электроустановок» (издание 7);

  - РД 34.09.191-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»;

  - РД 34.11.333-97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г.

  - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.

- Объекты модернизации

Объектами модернизации в 2015 г. являются точки учёта электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО.

Оснащение (модернизация) учетом и организация автоматизированного съема показаний электроэнергии предусматривается в населенных пунктах ЕАО в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

| Филиал, РЭС | Населённый пункт | Модернизация ТП ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» | Оснащение (модернизация) учетом и организация автоматизированного (удаленного) съема показаний электроэнергии трехфазных точек учета на ТП | Установка (модернизация) и организация автоматизированного (удаленного) съема показаний однофазных приборов учёта у потребителей электроэнергии | Установка (модернизация) и организация автоматизированного (удаленного) съема показаний трехфазных приборов учёта у потребителей электроэнергии (физических и (или) юридических лиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Городской РЭС | г. Биробиджан | СКТП-103 | 2 | 85 | 7 |

Конечным результатом оснащения, автоматизированным коммерческим и техническим учетом электроэнергии трехфазных точек на вводах и отходящих фидерах 0,4 кВ, однофазных и трехфазных точек учета у потребителей электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» – «ЭС ЕАО» должен являться полный (стопроцентный) дистанционный сбор данных о потребленной электроэнергии абонентами электрически подключенных к ТП-6(10)/0,4 кВ по GSM каналу через МКС на мобильный терминал.

- Основные требования к выполнению работ по модернизации точек учета розничного рынка филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО» в рамках создания АИИС КУЭ.

  - Заказчик передает по акту передачи в монтаж оборудование Подрядчику приведенное в разделе 12 «Материально-техническое обеспечение».

  - Подрядчик обеспечивает закупку и поставку дополнительного оборудования и материалов, необходимых для полноценного проведения строительно-монтажных работ, работ по автоматизации модернизированных точек учета, а также передачу системы Заказчику. Перечень и характеристики основного, дополнительного оборудования и материалов с целью проведения их своевременной закупки приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию, номенклатура подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Затраты на закупку дополнительного оборудования и материалов необходимого для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию входят в стоимость работ. Затраты на GSM связь для пуско-наладочных работ и на опытную эксплуатацию по объекту модернизации (ТП 6(10)/0,4 кВ) входят в стоимость работ.

Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в нем объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

  - В составе ППР выполнить принципиально электрическую схему вторичных цепей и подключения оборудования автоматизации на каждый шкаф учета для различных типов ТП 6(10)/0,4 кВ (на 1,2- 5 счетчиков электроэнергии).

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку.

  - Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задания и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

- Требования к выполнению работ по модернизации точек учета электроэнергии на оборудовании производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

  - Общие требования:

    - В связи с особенностью дистанционного сбора данных со счетчиков первоочередными являются работы по монтажу и наладке оборудования на ТП.

    - Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика и маршрутизатора каналов связи (далее – МКС), элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов счетчика и МКС для подключения к сети, наличие пломб поверителя и т.д.;

    - После монтажа необходимо опломбировать места несанкционированного доступа к измерительному комплексу, в частности: клеммные крышки вторичных цепей трансформаторов тока, вводное коммутационное устройство, испытательные коробки, клеммники счетчиков в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996 г.) и п.2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.);

    - По окончании установки приборов учета на частных домовладениях и у юридических лиц производится процедура конфигурации для осуществления дистанционного опроса элементов по каждому счетчику. Далее, мобильным терминалом производится опрос по всем предусмотренным в мобильном терминале данным, и в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина не достоверных данных.

    - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных и пусконаладочных работ (правильность расположения ДДМ, полноценный прокол изоляции проводника, корректное программирование, и т.п.), а так же выполнение всех требований завода-изготовителя указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить за свой счет без увеличения стоимости в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика.

    - Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio. На актуализированные поопорные схемы нанести наименования улицы, номера домов/квартир, номер группы, адрес ДДМ, заводской номер вновь установленных счетчиков электроэнергии (ДДМ), номер дистанционного дисплея (пример поопорной схемы приведен в Приложении 7).

    - Обеспечить заполнение дефектных ведомостей в соответствии с формами, приведенными в Приложении 2 к настоящему техническому заданию. Данные документы должны отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен.

    - По окончании установки трехфазных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения необходимо проверить под нагрузкой, правильность подключения счетчика методом построения векторной диаграммы.

  - Для ТП при модернизации узлов учета необходимо выполнить следующие операции:

- Демонтировать ранее установленные приборы учета, трансформаторы тока;

- Оклеить всю внутреннюю поверхность шкафов учета негорючим теплоизолирующим материалом (пенофол или изолон);

- Произвести сборку шкафов учета в комплектации: шкаф, приборы учета, испытательные коробки, МКС, защитный комплект, интерфейсные разветвительные коробки, электрообогрев (нагреватель), термостат, автоматы, розетки на DIN-рейку для подключения дополнительного оборудования и электрообогрева, GSM-антенна врезная антивандальная. Примерная компоновка оборудования в шкафу учета приведена в приложении 6 к ТЗ.

- Выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ на вводах и фидерах распределительного устройства 0,4 кВ. В случае необходимости произвести сборку металлоконструкций для установки трансформаторов тока. Место установки и коэффициенты трансформаторов тока за 5 рабочих дней до начала производства работ в населенном пункте письменно согласовать с ответственным исполнителем Заказчика (начальник РЭС);

- Выполнить монтаж шкафа учета на ТП 6(10)/0,4 кВ, проложить необходимые вторичные цепи, интерфейсные линии связи от счетчиков до МКС (через интерфейсные разветвительные коробки ПР-3) и цепи заземления в соответствии с требованиями ПУЭ, провести проверку правильности подключения оборудования автоматизации. Смонтировать GSM-антенну врезную антивандальную на внешнюю стену ШУ с герметизацией (в целях исключения проникновения воды и пыли в зазор между GSM-антенной и стеной ШУ), защитить антенный кабель от механических повреждений, присоединить антенны к МКС. Подключить измерительный комплекс к питанию. В случае необходимости произвести сборку и монтаж металлоконструкций для установки шкафа на ТП 6(10)/0,4 кВ. Заземлить шкаф учета на ТП 6(10)/0,4 кВ.

- Монтаж приборов учета (счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и др.) произвести в соответствии с действующими главами ПУЭ с нанесением всех необходимых маркировок: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, оборудования автоматизации, на шкаф учета 0,4 кВ. Защитить прокладываемые электрические цепи от механических повреждений;

- Провести проверку на качество сигнала сотовых операторов (TELE-2, МТС, Мегафон, Билайн) с помощью ввода стандартных АТ–команд для GSM/GPRS модемов (маршрутизаторов);

- В случае отсутствия сигнала всех операторов сотовой связи присутствующих на данной территории делается соответствующая отметка в Приложении 2 (таблица № 2.2 Приложения 2).

  - Для модернизации одно- и трехфазных счетчиков у физических и юридических лиц необходимо выполнить следующие операции:

Установка счетчика производится в следующем порядке:

    - Проверить работоспособность оборудования (исключение заводского брака).

    - Выполнить в соответствии с требованиями и методиками завода изготовителя корректное программирование дистанционного дисплея (ДД) и дополнительных датчиков мощности (ДДМ), поставляемых единым комплектом;

    - Произвести замену (монтаж нового) ввода в здание:

      - Демонтировать питающий ввод абонента(-ов), начиная от ВЛ на опоре до изоляторов на здании (доме);

      - Смонтировать новый ввод проводом СИП от ВЛ на опоре до ввода у абонента. Обеспечить надежное крепление нового ответвления СИП при помощи анкерных зажимов, кронштейнов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации данной продукции.

      - Подключить счетчик (ДДМ) в соответствии с руководством по монтажу счетчиков на опору ВЛ-0,4кВ (приложение 3) и данным ТЗ. После монтажа необходимо опломбировать места несанкционированного доступа счетчиков согласно рекомендациями завода изготовителя;

    - Работы по установке счетчиков (ДДМ) и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов;

    - По окончании установки приборов учета на частных домовладениях и у юридических лиц производится процедура присвоения сетевых адресов в режиме конфигурации программным обеспечением мобильный терминал. Далее, мобильным терминалом производится опрос, и в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина.

    - Нанести CD-маркером на поверхность ДД адрес установки ДДМ. Передать ДД представителю Заказчика (Службе учета и контроля качества электроэнергии).

  - Пуско-наладочные работы:

    - Проверить функционирование счетчика и дисплея, с проверкой отображения на дисплее показаний привязанного к нему счетчика;

    - В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна выявляться и устраняться причина сбоя в опросе прибора;

    - Организация радио и PLС-каналов связи для полного (100%) автоматического съёма показаний со счетчиков на сертифицированный мобильный терминал и МКС;

    - Сконфигурировать МКС соответствующим образом для осуществления автоматизированного снятия показаний по всем приборам учета, электрически присоединенных к данному объекту модернизации (ТП 6(10)/0,4 кВ).

    - Сформировать базу данных по приборам учета, электрически присоединенным к ТП-6(10)/0,4 кВ на которой осуществляется модернизация узлов учета, в программном продукте РМС 2150 на мобильных терминалах РиМ-099.01 и  МКС РиМ 099.02. База данных заполняется по точкам учета с привязкой дистанционных дисплеев к счетчикам электроэнергии (ДДМ) в соответствии с Приложением 2 (таблица 2.1 Приложения 2) и передается Заказчику на переносном устройстве хранения данных (CD, DVD, Flash-card и т.д.).

    - Организация GSM-каналов связи (выбор GSM-оператора) для устойчивого дистанционного съёма показаний в соответствии с п.5.2.8-5.2.10.

    - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней по каждой ТП-6(10)/0,4 кВ с оформлением акта приемки в промышленную эксплуатацию объекта автоматизации по каждому объекту модернизации (приложение 8 к ТЗ). Опытная эксплуатация проводится при использовании SIM-карт Подрядчика.

    - Обеспечить совместную проверку приема показаний от ТП до АРМ расположенного в здании филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» совместно с ответственным представителем Подрядчика и Заказчика с оформлением акта приемки объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию.

- Дополнительные условия.

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

  - Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

  - Требования п.6.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

  - Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.6.3-6.4 настоящего технического задания.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.06.2013 №328н);

- Требования к подрядной, субподрядной организации.

  - Подрядная организация должна:

    - Обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;

    - Иметь соответствующие документы на осуществление функций генерального подрядчика (в случае привлечения субподрядчиков);

    - Иметь наличие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученное в СРО в соответствии с действующим законодательством о допуске к видам работ по следующим пунктам из перечня работ согласно Приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294);

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

    - Иметь за последние 3 года не менее двух завершенных аналогичных договоров по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг) в качестве генерального подрядчика либо субподрядчика;

    - Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальных приспособлений и инструментов): минимальные требования  представлены в Таблице 2;

Таблица № 2

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Тип, марка | Потребность, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Строительные машины и механизмы |  |  |  |
| 1 | Кран автомобильный | Liebherr LTM 1060 | 1 |
| 2 | Телескопическая шарнирная вышка | ГВ-26Д, ШССВ-18 или др. | 1 |
| 3 | Дизель-генераторная | Deutz 30-120 кВт | 1 |
| Б. Транспортные средства |  |  |  |
| 1 | Бортовые машины, грузоподъемностью до 3,5т. | ГАЗель-51 | 2 |

Участник может иметь иную марку машин и механизмов, представленных в таблице №2, при условии, что произведенные замены соответствуют или превосходят по характеристикам машины и механизмы, указанные в таблице.

    - В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) Участником предоставляются заверенные копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов.

    - Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, не менее трех бригад, минимальные требования к персоналу для выполнения работ представлены в Таблице 3:

Таблица №3

| Рабочих | Количество человек |
| --- | --- |
| Электромонтажник - 6 разряд | 1 |
| Электромонтажник - 3-5 разряд | 2 |
| Сварщик - 5-6 разряд | 1 |
| ИТР |  |
| Руководитель работ | 1 |
| мастер | 1 |

    - Работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.06.2013 №328н);

    - Для выполнения работ по установке и наладке приборов учета РиМ иметь персонал, который прошел обучение особенностям построения программных средств, программно-технического комплекса и систем производства ЗАО «Радио и Микроэлектроники», а так же о возможных конструктивных решениях АИИС КУЭ для бытового, коммунального и промышленного сектора и имеет сертификаты о прохождении обучения. Сертификат обучения специалистов должен иметь срок выдачи не ранее 2011-13 г. Либо наличие соглашения с ЗАО «Радио и Микроэлектроника» о привлечении его специалистов для проведения пуско-наладочных работ.

    - Иметь производственную базу на праве собственности (аренды) в регионе производства работ;

    - Иметь стабильное финансово-экономическое состояние.

  - Подрядная организация может привлекать субподрядную организацию при соблюдении нижеприведенных требований:

    - Подрядная организация должна выполнять не менее 30% монтажных работ с использованием собственных ресурсов;

    - По каждой субподрядной организации, выполняющей не менее 1% объема работ, поставок, услуг, должна быть предоставлена копия подписанного с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор субподряда;

    - С каждой субподрядной организации, выполняющей не менее 1% объема работ, поставок, услуг, должен быть согласован перечень объема выполняемых работ, услуг, поставок, сроки выполнения работ и стоимость выполнения работ, услуг, поставок;

    - Каждая субподрядная организация должна отвечать требованиям технического задания в объемах выполняемых субподрядчиком работ, услуг, поставок;

    - Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявляющийся в качестве подрядчика по данному лоту, не может быть субподрядчиком у другой подрядной организации, заявляющейся в качестве подрядчика по данному лоту;

    - Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не заявляющийся в качестве подрядчика по данному лоту, может быть субподрядчиком у другой подрядной организации, заявляющейся в качестве подрядчика по данному лоту.

- Определение стоимости и сметная документация:

  - Подрядная организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ, работы по автоматизации модернизированных систем учета, а также непредвиденные расходы (в объеме не более 3 % от общей стоимости);

  - Обоснованием принятой стоимости оборудования могут быть прайс-листы заводов-изготовителей или данные из других источников при условии представления в составе смет подтверждающих документов. Прайс-листы заводов-изготовителей или другие документы (счета и т. д.) должны быть с указанием даты действия указанных в них цен и порядка учета в этих ценах НДС;

  - В сметном расчете выполнить отдельными разделами: работы по монтажу и пуско-наладке отдельно для каждой подстанции, в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ;

  - Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку;

  - При определении стоимости работ по двум и более сметам необходимо предоставлять сводный расчет затрат;

  - Сметная стоимость объекта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Минрегиона РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве в редакции 2008-2009г. согласно Постановления от 18.05.2009г. № 427.;

  - Сметная документация должна предоставляться согласно Регламентов «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» (утвержден протоколом Совета директоров ОАО «ДРСК» № 11 от 08.07.2014г) и «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» (утвержден решением Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 01.04.2014 № 10);

  - Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) должны быть составлены в базисном и текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода на основании действующих сметных норм Федеральных Единичных расценок;

  - Индексы изменения сметной стоимости СМР, «оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития (Минстрой) РФ;

  - Предоставление локальных сметных расчетов по видам работ обязательно;

  - Локальные сметы свести в сводный сметный расчет, предоставить в MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ по модернизации приборов учета определяются в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение 5 и п. 11.2. настоящего технического задания). Весь объём работ должен быть завершен до 25.07.2015 года.

Заполнение и корректировка графика должна осуществляться следующим образом:

Участник конкурса по своему усмотрению корректирует объем работ исходя из своих материально-технических возможностей без изменения общего объема и видов работ.

Первоочередными должны являться работы по установке оборудования автоматизации на ТП 6-10/0,4 кВ.

В графике выполнения работ (столбец наименование работ) приводятся основные виды работ, которые перечислены в локальной смете (монтажные работы на ТП 6(10)/0,4 кВ, пуско-наладочные работы и т.п.).

В нижней части графика выполнения работ необходимо проставить его стоимость согласно приведённым расчетам в локальной смете (без НДС, НДС и с учетом НДС).

График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы по модернизации систем учета электроэнергии должны выполняться в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - В Приложении № 5 технического задания приведен проект календарного графика выполнения работ на основании, которого Подрядчик разрабатывает проект производства работ и график выполнения работ. Изменение графика производства работ допускается при обоюдном согласии сторон до момента подписания договора. График выполнения работ предоставляются Подрядчиком с офертой договора подряда.

  - В ходе выполнения работ Подрядчик предоставляет акты на скрытые работы.

  - Под работами подразумевается оснащение средствами учета и организация автоматизированного, удаленного сбора данных, а так же предоставление всей отчетной документации, в соответствии с техническим заданием, в пределах объектов модернизации (ТП-6(10)/0,4 кВ) в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Исполнителем условий выполнения работ (по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность.

  - Результатом полного выполнения работ и готовность к приемке по отдельно взятому счетчику является выполнение комплекса работ описанного п. 5 технического задания и демонстрация дистанционного (автоматизированного) опроса всех приборов учета, питающихся от конкретного ТП 6(10)/0,4 кВ.

  - Вводимые в работу объекты модернизации должны отвечать требованиям эффективной эксплуатации, надежности и защищенности.

  - В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Исполнитель обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями Заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

- Приемка выполненных работ:

  - Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам модернизации (ТП 6(10)/0,4 кВ) в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ.

  - Приемка работ осуществляется филиалом ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО» только в случае выполнения Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного календарным графиком выполнения работ, с предоставлением актов и справок выполненных работ, установленных форм КС-2 и КС-3, в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», в срок не позднее 25 числа последнего месяца с визой согласования ответственного лица.

  - Приборы учета, не настроенные в составе объекта модернизации (ТП 6(10)/0,4 кВ), принимаются только с согласования Заказчика.

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п.

  - Для оценки готовности объектов модернизации (ТП 6(10)/0,4 кВ) к приемке Подрядчик предоставляет в срок не позднее 25 числа последнего месяца:

- дефектные ведомости (Приложение 2), отражающие по факту географический и электрический адрес, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью контроля выполнения работ документ предоставляется еженедельно в формате Excel) и в срок не позднее 25 числа последнего месяца в отсканированном виде с подписью представителя Заказчика и Подрядчика;

- актуализированные поопорные схемы объекта модернизации  предоставляются в электронном виде;

- ведомость номеров счетчиков, адресов ДДМ и уровней ретрансляции отображающая общие параметры измерительного комплекса и параметры настройки;

- исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, акты замены (проверки приборов учета), копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.);

- для дистанционного опроса данных: файл конфигурации в формате XML составленный посредством программного обеспечения «Мобильный терминал РиМ»;

- для автоматизированного опроса данных: сформированную базу данных в ПО РМС 2150;

- акты выполненных работ установленной формы КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (документы предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 2-х экземпляров);

- заполненные акты приемки в промышленную эксплуатацию объектов автоматизации;

- заполненные акты установленного оборудования автоматизации на ТП (Приложение 4);

- документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.

- Материально-техническое обеспечение:

  - Заказчик передает по акту передачи в монтаж следующее оборудование Подрядчику со склада в г. Биробиджан:

- РиМ-189.02.ВК3 – 85 шт.;

- РиМ-489.02.ВК3 – 7 шт.;

- РиМ-489.03 – 2 шт.;

- Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 (укомплектованный устройством монтажным РиМ 000.01) – 1 шт.;

- Трансформаторы тока, класс точности 0,5S в количестве:

Трансформаторы тока 0,66кВ, 300/5 – 6 шт.;

- Коробка испытательная «ЛИМГ 301-591» - 2 шт.;

- Шкаф учета IP54(1000мм*650мм*300мм) - 1 шт.

  - В случае выявления Подрядчиком заводского брака по оборудованию, переданному актом в монтаж, вышеозначенный передает данное дефектное оборудование Заказчику с сопроводительным письмом и оформленным Актом передачи с указанием причин выбраковки.

  - Комплектация остальными материалами (сжимами ответвлений, кронштейнами анкерными, скрепами, лентой, кабельными наконечниками, розетками, болтами, гайками, шайбами, дюбель гвоздями, кабельными ремешками и др. дополнительными материалами) для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно (см. п. 4.3. технического задания) в соответствии с объемами работ, с последующим предоставлением сертификатов на использованные материалы и кассовых документов подтверждающих их стоимость.

  - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком собственнику по акту передачи.

- Гарантии исполнителя:

  - Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию;

  - Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.