25.02.2015 г.,  №  02-01-07-49

Техническое задание на поставку микропроцессорных устройств защиты.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2015г. (раздел 2.2.2 закупка № 863.1 для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Южно-Якутские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала «Амурские электрические сети»:

Спецификация №1

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты для ПС «Черняево» согласно Приложению №1 | ФВИП.423133.004-02 | компл. | 1 |
| 2 | Устройство дуговой защиты для ПС «Ильиновка» согласно Приложению №1 | ФВИП.423133.004-01 | компл. | 1 |
| 3 | Устройство дуговой защиты для ПС «Новоивановка» согласно Приложению №1 | ФВИП.423133.004-01 | компл. | 1 |
| 4 | Устройство дуговой защиты для ПС «Городская», «Отважное», «Таежная» согласно Приложению №1 | ФВИП.423133.004-02 | компл. | 3 |
| 5 | Устройство дуговой защиты для ПС «Аэропорт» согласно Приложению №1 | Орион-ДЗ на 10 ячеек | компл. | 1 |
| 6 | Устройство дуговой защиты для ПС «Кирпичная» согласно Приложению №1 | Орион-ДЗ на 18 ячеек | компл. | 1 |
| 7 | Устройство дуговой защиты для ПС «Восточная» согласно Приложению №1 | Орион-ДЗ на 18 ячеек | компл. | 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

Спецификация №2 - Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой для ПС №49 «Городская-2» согласно Приложению №2 | ОВОД-МД на 39ВОД | компл. | 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001 678901 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 Отгрузочные реквизиты (более подробно изложены в Приложении №2): станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001. Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). |  |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производите

ля (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

3.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Условия поставки (отборочные критерии):

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2015г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.07.2015г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. В случае предложения аналогов Участнику необходимо:

5.5.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования по спецификациям №1-2, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложения №1-2.

- По позициям 1-4 спецификации №1 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок с оптоволоконными датчиками длинной не менее 25 м., регистрирующими свет любой боковой поверхностью оптоволокна.

- По позициям 5-7 спецификации №1 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок на ячейку с тремя оптоволоконными датчиками длинной до 5м каждый, регистрирующими  свет любой боковой поверхностью оптоволокна.

- По позиции 1 спецификации №2 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок с возможностью адресного назначения волоконно-оптических датчиков в отсеки конкретных ячеек, защита должна иметь возможность формирования гибкой логики работы устройства совместно с РЗА распредустройства, волоконно-оптические датчики должны регистрировать свет непосредственно линзой волоконно-оптического датчика, длинна волоконно-оптических датчиков должна быть выбрана в соответствии с планом ЗРУ-10 кВ приложения №2

5.5.2. На предлагаемое оборудование должно быть предоставлено подробное техническое описание, схемы, чертежи с габаритными размерами.

5.6. Продукция должна быть новой 2015г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Заместитель начальника департамента ОТУ –

начальник ЦССДТУ                                                                                      В.А. Усольцев

Согласовано:

Заместитель начальника

Департамента МТО - начальник ОМТС                                                       О.П. Машкина

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                Ю.Е. Осинцев

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                                        А.Ю. Смирных