

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 312/МТПиР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу цен на право заключения договора: «*Дуговые защиты» для нужд филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС», «Южно-Якутские ЭС*» закупка № 863 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2015 г**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«\_13\_\_» \_\_04\_\_\_ 2015 года** |

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

* + - 1. О рассмотрении результатов оценки предложений Участников.
			2. Об отклонении предложения участника закупки ЗАО "НТК "Бреслер",
			3. Об отклонении предложения участника закупки ЗАО "Промэлектроника",
			4. О признании предложений соответствующими условиям запроса цен.
			5. О ранжировке предложений
			6. О выборе победителя запроса цен

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на момент срока окончания приема предложений участников запроса цен

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | Цена предложения без НДС, руб. |
| 1 | ЗАО "НТК "Бреслер" (428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8) | 1 191 520,00 |
| 2 | ЗАО "Промэлектроника" (Россия, 410040, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, дом 108, корп. 50А) | 1 255 178,60 |
| 3 | ООО "ПРОМИС" (428015, ЧР, г.Чебоксары, Московский проспект, д.17, стр.1, оф.14) | 2 105 000,00 |
| 4 | ЗАО "СЭА" (428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.3) | 2 280 000,00 |

**По вопросу № 2**

Отклонить предложение ***ЗАО "НТК "Бреслер".*** Участник предложил дуговые защиты РР1А10В с двумя оптоволоконными датчиками, что не соответствует п.5.5.1 п.п.2 технического задания – По позициям 5-7 спецификации №1 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок на ячейку с тремя оптоволоконными датчиками длинной до 5м каждый, регистрирующими свет любой боковой поверхностью оптоволокна.

**По вопросу № 3**

Отклонить предложение ***ЗАО "Промэлектроника»***. Участник предложил дуговые защиты БССДЗ-01 с применением в качестве первичного преобразователя фотодиодов, что не соответствует предъявляемым требованиям п.5.5.1 п.п.1 технического задания – По позициям 1-4 спецификации №1 предлагаемая дуговая защита должна иметь один центральный блок с оптоволоконными датчиками длиной не менее 25 м., регистрирующими свет любой боковой поверхностью оптоволокна.

**По вопросу № 4**

Признать предложения ***ООО "ПРОМИС", ЗАО "СЭА"*** удовлетворяющим условиям запроса цен.

**По вопросу № 5**

Утвердить ранжировку предложений Участников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место в итоговой ранжировке | Наименование и адрес участника | Цена предложения без НДС, руб. |
| 1 место | ***ООО "ПРОМИС"*** | 2 105 000,00 |
| 2 место | ***ЗАО "СЭА"*** | 2 280 000,00 |

**По вопросу № 6**

 Признать Победителем запроса цен «***Дуговые защиты» для нужд филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС», «Южно-Якутские ЭС»*** участника, занявшего первое место в ранжировке по степени предпочтительности для заказчика:

***ООО "ПРОМИС"*** (428015, ЧР, г. Чебоксары, Московский проспект, д.17, стр.1, оф.14)
на следующих условиях: Цена: 2 105 000,00 руб. (цена без НДС) 2 483 900,00 руб. с НДС. Срок завершения поставки: до 30.06.2015г. (с возможностью досрочной поставки).Условия оплаты: до 31.07.2015г. Гарантийный срок: для продукции ЗАО Радиус автоматика – 36 месяцев. Для продукции ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова-24 месяца со дня поставки. Для продукции ООО НПП ПРОЭЛ – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 31.07.2015г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
|  ***Терёшкина Г.М.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |