|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

28.05.2015г. № 02-01-07-125

Закупка №154, лот 2, раздел 2.2.2

Техническое задание на закупку КТП, КМТП (СТП)

способом Закрытого Запроса Цен на  ЭТП.

- Требования к продукции:

Спецификация №1:

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Требования | Ед. измерения | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция | КМТП-40/6/0,4 с ТМГ (на2-х опорах, учет эл.эн.,обогрев, ЩО-70, м/к для монтажа ТП) | шт | 1 | До 31 июля 2015г. | Ст. Благовещенск, Заб. ЖД |
| 2. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция со встроенным трансформатором КМТП 25/10/0,4 | КМТП 25/10/0,4 | шт | 1 | До 31 июля 2015г. |  |
| 3. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция | КМТП-160/10/0,4 с ТМГ (на2-х опорах, учет эл.эн.,обогрев, ЩО-70, м/к для монтажа ТП) | шт | 2 | До 31 июля 2015г. |  |
| 4. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция со встроенным трансформатором КМТП 63/10/0,4 | КМТП 63/10/0,4 | шт | 1 | До 31 июля 2015г. |  |
| 5. |  |  | шт | 1 | До 31 августа 2015г. |  |
| 6. | Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ КТПН-160/10/0,4 | КТПН-160/10/0,4 | шт | 1 | До 31 июля 2015г. |  |
| 7. | Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ КТПН-250/10/0,4 | КТПН-250/10/0,4 | шт | 3 | До 31 июля 2015г. | Ст. Благовещенск, Заб. ЖД |
| 8. | Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВа | КТПН-400/10/0,4 кВа | шт | 1 | До 31 июля 2015г. |  |
| 9. |  |  | шт | 1 | До 31 августа 2015г. |  |
| 10. | Подстанция комплектная двух трансформаторная наружная | 2КТПН-ВВ-630/10/0,4 У/Ун с ТМГ (РиМ, АВобщ.2*1000А, АВ-6 шт.) | шт | 1 | До 31 августа 2015г. |  |
| 11. | Подстанция комплектная двух трансформаторная наружная со встроенными трансформаторами 10 кВ 2КТПН-400/10/0,4 | 2КТПН-400/10/0,4 УХЛ1 (без эл.счетчика) | шт | 1 | До 31 августа 2015г. |  |

1.1. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

1.2. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,

- иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

2. Критерии к продукции (являются отборочными критериям):

2.1. Предлагаемое оборудование должно соответствовать опросным листам к ТЗ  и «Общим требованиям к КТП, КМТП, СТП» (Приложение № 3).

2.2. Участник должен предложить ТМГ производителя, указанного в конкурсной заявке на право заключения рамочного соглашения (конкурс № 43063 лот № 1)

2.3. Оборудование должно быть новым, не ранее  1-2 кварталов 2015 г. выпуска и ранее не используемым.

2.4. Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) - 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

2.4. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя при этом, указать в технико-коммерческом предложении, до какой даты произвести расчет от предполагаемой даты поставки.

2.5. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Заместитель  главного инженера по эксплуатации

и ремонту- начальник департамента                                 П/П      	М.Н. Голота

Согласовано:

Заместитель начальника департамента  МТО-

Начальник ОМТС                                                                  П/П              О.П. Машкина

Начальник департамента кап строительства

и инвестиций                                                                           П/П              Ю.Е. Осинцев

Начальника службы технической эксплуатации                П/П         А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии                         П/П           С.А.  Тимченко

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru

Приложение № 3 к техническому заданию

Общие требования к КТП

|  | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлага емые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да |  |
| 2 | Столбовые трансформаторные подстанции (СТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.36(и) ("Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"). | да |  |
| 3 | Мачтовые трансформаторные подстанции (КМТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.07(и) ("Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250 кВА мачтового типа"). | да |  |
| 4 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из горячекатаной или оцинкованной стали не менее 2 мм. | горячекатаная сталь, оцинкованная сталь. |  |
| 5 | Корпус КТП должен быть покрыт грунтовкой и окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями. | * |  |
| 6 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее | 10 лет |  |
| 7 | В СТП и КМТП провода между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты в должны быть выполнены, в зависимости от сечения проводом | СИП2, СИП 4 |  |
| 8 | Отходящие от автоматических выключателей проводники до низковольтной приемной траверсы КТП | СИП2, СИП4 |  |
| 9 | Провод в месте прохождения сквозь корпус КТП на низковольтную приемную траверсу КТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты |  |
| 10 | В КТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины |  |
| 11 | В КТП должна быть реализована токовая защита нулевой последовательности от однофазных коротких замыканий на землю в сети НН 0,4 кВ (п. 3.2.66. ПУЭ 7-издание). | да |  |
| 12 | В КТП установить ОПН-10 кВ и ОПН-0,4 кВ. | да |  |
| 13 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП. | да |  |
| 14 | Аппарат для управления сетью наружного освещения должен быть защищен от осадков и источников постороннего света и иметь выдержку времени. | фотореле |  |
| 15 | Петли в конструкции дверей КТП. | внутренние петли |  |
| 16 | Для запирания дверей КТП применить | Трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки |  |
| 17 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП : - привод главных ножей выключателя нагрузки с главным рубильником 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да |  |
| 18 | КТП необходимо комплектовать разъединителями типа, в которых контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи (рекомендуемый производитель ООО УК «Электрощит»-Самара»). | РЛНД(З)-10 |  |
| 19 | В КТП типа «киоск» в которых по типовому проекту коммутационный аппарат со стороны 10 кВ устанавливается внутри КТП в ячейках типа КСО, в отсеке ВН, необходимо вместо разъединителей устанавливать выключатели нагрузки | ВНА(П)-10 ВНР(П)-10. |  |
| 20 | Силовые трансформаторы ТМГ в соответствии с опросными листами | В соответствие с заяв-кой, предоставленной на участие в конкурсе № 43063 (лот № 1) на право заключения рамочного со-глашения |  |
| 21 | В случае если, в опросных листах при заказе КТП, не будет прописан ток уставки срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ, то по умолчанию в КТП должны устанавливаться автоматические выключатели 0,4 кВ с током уставки срабатывания электромагнитных расцепителей равным (п. 7.3.139 ПУЭ 7-издание): |  |  |
| 21.1 | для КТП предназначенных для установки в городской черте не более 4-х номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 4 *Iн; | да |  |
| 21.2 | для КТП предназначенных к установки в сельской местности не более 7-ми номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 7 *Iн; | да |  |
| 22 | В трансформаторном отсеке КТП предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий, защищенных от пыли и осадков. | да |  |
| 23 | В КТП типа «киоск» в трансформаторном отсеке должны быть отверстия с двух сторон КТП для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да |  |
| 24 | При использовании ячеек типа КСО, телемеханики и т.п. необходимо предусмотреть обогрев. | да |  |
| 25 | Автоматические выключатели НН необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да |  |
| 26 | Места крепления высоковольтных вводов исполнить с наплывом от общей поверхности корпуса ТП не менее 20 мм. | да |  |
| 27 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да |  |
| 28 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да |  |
| 29 | Степень защиты ТП IP - не ниже | IP34 |  |
| 30 | Воздушный ввод ВН и выход НН | В отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. |  |
| 31 | Предусмотреть установку трансформаторов тока на вводах и на всех отходящих фидерах с номиналами, соответствующими номиналам защитных устройств. Выполнить проверку по условиям, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки | да |  |
| 32 | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | да |  |
| 33 | Обеспечить герметическое соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика | да |  |
| 34 | Пол в КТПН должен быть выполнен из рифлёного металла поверх металлических швеллеров, во всех отсеках. | да |  |
| 35 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | да |  |
| * | необходимо предоставить расширенные предложения поставщика по способу исполнения и применяемым материалам, аппаратам и конструкциям |  |  |