| Согласовано: Директор СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ Д.А. Фёдоров | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _______________________ С.В. Новиков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединение потребителей к электрической сети  ОАО «ДРСК»

ТСЖ «ЛУЧ», Хабаровский район, с. Тополево (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» на 2014 г.

1.2. Договор на технологическое присоединение к электрической сети:

- № 372/ХЭС от 27.02.2013 г. Заявитель: ТСЖ «Луч». Максимальная мощность – 400 кВт. Наименование: Жилой дом. Адрес: Хабаровский район, с. Тополево, ул. Гаражная, 52.

2. Объем  выполняемых работ:

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушной линии в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ.

2.1.4. Локальные сметы и сводный сметный расчет.

2.1.5. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.6. Разработанные проекты согласовать и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» «ХЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).   Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Реконструкция Ф-5 ВЛ-10 кВ ПС Тополево (инв. №НВ009258)

- Прокладка кабеля марки АаблУ-10 3*120 от яч. №16 до новой оп. №1– 50 м (из них в траншее 34 м);

- Монтаж муфт КнТП-10 3*120 – 2 шт.;

- Демонтаж провода АС-50 оп. №1-6 – 3 фазы по 300 м;

- Демонтаж траверс оп. №1-6, №6/2, №6/3 – 8 шт.;

- Установка РЛК-10 на опоре №1 – 1 шт.;

- Установка ОПН-10 на опоре №1 – 3 шт.;

- установка сложных опор с одним подкосом (СВ-10,5) – 4 шт.;

- установка сложных опор с двумя подкосами (СВ-10,5)  – 2 шт.;

- установка промежуточных опор (СВ-10,5)  – 4 шт.;

- Замена оп. 6/3 одностоечной на сложную с двумя подкосами (СВ-10,5)  – 1 шт.;

- Подвеска провода СИП 3 1*95 – 400м (длина линии);

- Обваловка опор скальный грунт – 14 м3 под каждую опору - 10 шт.;

- Монтаж повышенных траверс 2 м  - 11 шт.;

- Монтаж УЗД 1.2 – 33 шт.;

2.2.2. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф7  от оп. №6/3 до оп. №6/24 до ТП-1396 (инв. №НВ009258)

- Демонтаж провода АС-50  оп. 6/3 – 6/13 – 3 фазы по 800 м;

- Монтаж провода СИП 3 1*95 – 800 м;

- Демонтаж провода СИП-50 оп. 6/13 – 6/24 – 700 м;

- Монтаж провода СИП 3 1*95 – 700 м;

- Выправка оп. одностоечных №6/4,6/5,6/10-6-13 – 6 шт.;

- Демонтаж оп. одностоечных №6/6- 6/9 – 4 шт.; (сколы бетона, установлены не в створе, оголение арматуры);

- Обваловка опор скальный грунт – 14 м3 под каждую опору - 7 шт.;

- Демонтаж траверс от оп. №6/3 до оп. №6/24 – 21шт.;

- Монтаж траверс оп. 6/14-6/24 -  10 шт.,

- Монтаж повышенных траверс (2 м.) - 14 шт. (из них 4 шт. на существующих опорах);

- Установить дополнительную промежуточную опору (СВ-10,5) - 2 шт.;

- Установить дополнительную сложную опору (СВ-10,5) с одним подкосом - 2шт.;

- Монтаж РЛК-10 – 2 шт.;

- Монтаж контура заземления РЛК-10;

- Монтаж УЗД 1.2 – 63 шт.;

- Переподключение существующих отпаек – 8 шт.

- Требования к выполнению работ:

  - «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу СРЭС по актам все демонтированные материалы:

- Провод АС-50 – 3300 м;

- Траверсы – 29 шт.;

- Одностоечная опора – 5 шт.;

- Провод СИП-50 – 700 м.;

3.2. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком, проектом производства работ (ППР),  разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4.  Материально-техническое обеспечение:

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

4.4. Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ –

- Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

6.3.Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Требования к подрядной организации:

  - Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

  - Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия
по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли вовремя проведения работ.

  - Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

  - Подрядчик должен иметь наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспортных средств, строительных машин (автомобили грузовые с бортовой платформой, автосамосвалы, машины бурильные, бурильно-крановые, краны автомобильные, вышки телескопические, автогидроподъемники и т.д.)

  - Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных работ (не менее 3-х лет). Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

  - Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

  - В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить письменное согласование Заказчика.

8. Приемка выполненных работ:

8.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

8.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

8.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

9.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 36 месяцев.

Начальник ОКСиИ                                                                                             П.В. Водолазов

| Главный инженер Северного РЭС СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» ХЭС» | Е.П. Тымчевский |
| --- | --- |

Прохоров Денис Андреевич

59-91-69, 24-69

prokhorov_da@khab.drsk.ru