| # Обозначение | # Наименование | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| # 2015/128-10-0003-ЭС.СТ | # Содержание тома |  |
| # 2015/128-10-0003-ЭС.ПЗ | # Пояснительная записка | # 1 |
|  | # Общая часть | # 1 |
|  | # Сети | # 2 |
|  | # Организация строительства | # 3 |
|  | # Охрана окружающей среды | # 5 |
|  | # Выбор трассы и проектирование линии электропередачи | # 5 |
| # 2015/128-10-0003-ЭС | # Основной комплект рабочих чертежей |  |

# Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих  на территории российской федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

# Главный специалист                                                  Горбатенко А.О.

Общая часть

Настоящий проект "Строительство двухцепной КЛ 6 кВ от ПС Шахта-7 до ООО ИК «Восточные ворота» расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 8 (ориентир)- в 7 м на восток от ориентира», разработан ОАО «ДРСК» - Приморские электрические сети на основании технических условий для присоединения к электрическим сетям от 24.09.2014 г. №122-10-948,  выданных ОАО «ДРСК» - Приморские электрические сети.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные  сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов,  а также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты  соответствия Госстандарта РФ для применения импортных изделий,  материалов и оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636, постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта:

Расчетная мощность                                                                               4999 кВт

Кол-во цепей и длина КЛ-6 кВ                            	                               2/ 996 м

Кабель АПвПу2г-1х500/70-10 кВ                                                               6616 м

Категория электроприёмников согласно ПУЭ	                                       2

Подключение и выдача мощностей заявителю разбита на два этапа. По первому этапу производится проектирование и строительство двухцепной КЛ 6 кВ от ПС Шахта-7 до заявителя для подачи мощности 3000 кВт. Для выдачи мощности производится реконструкция ПС110/6 кВ Шахта-7, устанавливаются 2 новые ячейки 6 кВ.

По второму этапу выполняется строительство двухцепной КЛ 6 кВ от проектируемой РП «Городская» до заявителя  для подачи мощности 1999 кВт. Данная проектная документация выполнена для строительства КЛ 6 кВ по первому этапу.

Трасса проектируемой двухцепной КЛ 6 кВ проходит в преимущественно по заболоченной местности и пересекает ряд инженерных сооружений (2 автодороги и 1 железная дорога), пересечение с которыми требуется выполнять методом горизонтального направленного бурения (прокола).

Сети 6 кВ

На основании технических условий, выданных структурным подразделением ОАО «ДРСК» - Приморские электрические сети  выполняется  строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 Шахта-7, до РП заявителя, находящегося на территории стройплощадки.

От ПС 110/6 Шахта-7 трасса двухцепной КЛ-6 кВ прокладывается силовым кабелем типа АПвПу2г сечением алюминиевой жилы 500 мм² и сечением экрана 70 мм². Кабель АПвПу2г 1х500/70-6 – Кабель силовой (6 кВ) одножильный с алюминиевой жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полиэтилена, с продольной и поперечной герметизацией. Длина кабельного участка составляет 996 м, на пересечении с грунтовыми дорогами и канализацией, в траншее, кабель прокладывается в пластиковой трубе ПНД. На пересечении с автомобильными дорогами по ул. Фрунзе и ул. Щерса, а так же на пересечении с железной дорогой проектируемая КЛ 6 кВ прокладывается в защитном футляре (металлической трубе). Диаметр футляра (трубы) должен быть на 150-250 мм больше диаметра труб, в которых проложены кабели, уложенных в треугольник. После протаскивания труб в футляр, межтрубное пространство подлежит забутовке, как правило цементо-песчаным раствором марки М100. Назначение футляра - восприятие давления грунта и загрузок транспорта, защита кабелей от возможного воздействия других коммуникаций.

Организация строительства

КЛ 6 кВ выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения трассы составляет:

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 месяца.

При прокладке проектируемой кабельной линии 6 кВ в земле кабель прокладывается в траншеях и имеет снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабельная линия 6 кВ на всем протяжении должна быть защищена от механических повреждений путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слой. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

В траншее кабели укладываются двумя цепями, в каждой цепи кабели укладываются в треугольник при помощи кабельных хомутов (стяжек). Хомуты располагаются через каждые 1,5 м на прямых участках трассы и через 1,0 м на углах поворота трассы.

Глубина заложения проектируемой кабельной линии от планировочной отметки должна быть не менее: 0,7 м; при пересечении улиц и площадей – 1м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м. при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (прокладка в трубах).

При параллельной прокладке проектируемой кабельной линии  расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не  менее:

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между

ними и контрольными кабелями;

2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими

кабелями;

3) 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными  организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи.

При пересечении кабельной линии других кабелей они должны  быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в  стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

При пересечении кабельной линии трубопровода между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

На пересечении с грунтовыми дорогами  кабели прокладываются в полиэтиленовых жестких трубах ПНД на глубине не менее 1м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав.

Кабель в траншее раскладывают в направлении от ПС Шахта-7 в сторону заявителя.

При прокладке трассы кабельной линии по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- пластиковые трубы  ЗАО «ДКС».

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и  материалов уточняется при размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально  поступают на производственную базу электромонтажной организации, затем  по мере комплектации объекта электротехнической продукцией и  материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по  автомобильной дороге составляет L = 30 км. Электромонтажная бригада  доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Охрана окружающей природы

В настоящем разделе предусматриваются мероприятия по предотвращению  отрицательного воздействия строительства и эксплуатации сооружений  линий электропередачи на окружающую природную среду.

Проектируемая КЛ 6 кВ в нормальных эксплуатационных  условиях не имеет выбросов, загрязняющих природную среду. В этих  условиях воздействие указанного объекта на окружающую природную среду,  как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет  атмосферного воздух.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании кабельной линии в первую очередь ставилась  задача поиска оптимального варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному  хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по эколого-технической системе.

При проектировании кабельной линии основными природоохранными  мероприятиями сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на  окружающую природу является:

- Строительство кабельной линии с использованием современных технологий и методов организации  строительных работ, предусматривающих применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений;

- Повышение уровня инженерной подготовки строительного производства;

- Создание минимальных, по размерам, монтажных площадок осуществляя  доставку строительных конструкций и материалов строго по  графику производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку этих  территорий производить с учетом местного рельефа с исключением  последующей эрозии почв.

- После окончания строительных работ очистить трассу кабельной линии  от деревьев, кустарников, веток, строительного мусора,  остатков кабеля, тары.

С учетом изложенного, сооружение кабельной линии по данному проекту не вызовет каких либо значительных изменений в природе и не  приведет к воздействию на флору и фауну.