Приложение №1

15.09.15 г.  № 02-01-07-153

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1 - Раздел 2.2.2. ГКПЗ  2016г.

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектное распределительное устройство 10кВ К-59 ХЛ1 для ПС 110/10кВ «Портовая» (согласно Приложения №1.1) | Шт. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

Спецификация №2 - Раздел 1.2. ГКПЗ  2016г.

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ячейка КСО 206М-04-03-6-630 У3 со встроенным вакуумным выключателем ВВ/ТЕL-10-12,5(20)/630 (согласно Приложения №1.2) | Шт. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код – 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад грузополучателя

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.

3.3.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

3.3.2. Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.3.3.  ТУ,  в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5 Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них высоковольтное  оборудование, устройства РЗА, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.7. Дополнительные требования к оборудованию по Спецификации №1:

3.7.1. Обеспечить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемых ячеек с существующими без применения переходного шкафа.

3.7.2. Предоставить техническое описание с чертежами и присоединительными размерами.

3.7.3. Собственное время отключения выключателя не более 30мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с - «ВО»-20с - «ВО». Масса коммутационного модуля не более 40кг.

3.7.4. Марка и тип оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что закупаемые ячейки будут установлены в составе единого существующего РУ-10кВ.

3.8. Дополнительные требования к оборудованию по Спецификации №2:

3.8.1.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.8.2. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.8.2.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.2.

3.8.2.2. Габаритные размеры аналога должны соответствовать габаритным размерам, указанным в опросном листе Приложения №1.2

3.8.2.3. Ячейка аналога должна быть укомплектована вакуумным выключателем, характеристики которого не уступают техническим характеристикам вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10-12,5(20)/630 (возможна замена на вакуумный выключатель ВВР-10-20/630-017У3)

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.