

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 04/МТПиР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу цен на право заключения договора: «Комплектные распределительные устройства 10 кВ» закупка № 4 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2015 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«\_\_14\_\_» октября 2015 года** |

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 10 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.
2. О признании предложения **АО "ДЭТК"**  соответствующим условиям закупки.
3. О признании предложений **ООО ПО "НЗЭТ"**, **ООО "Таврида Электрик МСК"**, **ООО "ЭТК Энерготранс"** несоответствующими условиям закупки.
4. О признании запроса цен несостоявшимся.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

* 1. **Признать** объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. **Утвердить** цены, полученные на процедуру вскрытия конверта с предложениями участников открытого запроса цен.

**По вопросу № 2**

**Признать** предложение **АО "ДЭТК" (**Россия, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) соответствующим условиям закупки и принять к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 3**

**Отклонить** предложения **ООО ПО "НЗЭТ"** (630091, Россия, Новосибирская обл.), **ООО "Таврида Электрик МСК"** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), **ООО "ЭТК Энерготранс"** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) от дальнейшего рассмотрения.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Предложение **ООО ПО "НЗЭТ"** (630091, Россия, Новосибирская обл.) |
| - отсутствуют протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия на ячейки КРУ, ячейку КСО, что не соответствует требованиям п. 3.3.2 технического задания;- отсутствуют ТУ в соответствии с которым выпускается оборудование (ячейки КРУ, ячейка КСО), что не соответствует требованиям п. 3.3.3 технического задания;- отсутствует техническое описание ячеек КРУ с чертежами и присоединительными размерами, что не соответствует требованиям п. 3.7.2 технического задания. Невозможно оценить вероятность стыковки существующих ячеек КРУ с ячейками КРУ предложенными участником;- предложена другая марка ячеек КРУ (К-59), что не соответствует требованиям п. 3.7.4 технического задания (КРУ-СЭЩ-59);- отсутствует подробное техническое описание аналога ячейки КСО 206М, не соответствует требованиям п. 3.8.1 технического задания. |
| Предложение **ООО "Таврида Электрик МСК"** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) |
| - отсутствует информация о гарантии на поставляемое оборудование, что не соответствует требованиям п. 3.5 технического задания (60 месяцев);- отсутствует информация о гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует требованиям п. 3.6 технического задания (10 лет);- отсутствует декларация соответствия ГОСТу на поставляемое оборудование (ячейки КРУ, ячейку КСО), что не соответствует требованиям п. 3.3.1 технического задания;- отсутствуют протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия на ячейки КРУ, ячейку КСО, что не соответствует требованиям п. 3.3.2 технического задания;- отсутствуют ТУ в соответствии с которым выпускается оборудование (ячейки КРУ, ячейка КСО), что не соответствует требованиям п. 3.3.3 технического задания;- отсутствует техническое описание ячеек КРУ с чертежами и присоединительными размерами, что не соответствует требованиям п. 3.7.2 технического задания. Невозможно оценить вероятность стыковки существующих ячеек КРУ с ячейками КРУ предложенными участником;- предложена другая марка ячеек КРУ (К-59), что не соответствует требованиям п. 3.7.4 технического задания (КРУ-СЭЩ-59);- отсутствует письмо-подтверждение завода –изготовителя о согласии на изготовление оборудования, что не соответствует требованиям п. 4.1 технического задания. |
| Предложение **ООО "ЭТК Энерготранс"** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) |
| - отсутствуют ТУ в соответствии с которым выпускается оборудование (ячейки КРУ, ячейка КСО), что не соответствует требованиям п. 3.3.3 технического задания;- отсутствуют присоединительные размеры на ячейки КРУ, что не соответствует требованиям п. 3.7.2 технического задания;- предложена другая марка ячеек КРУ (К-59), что не соответствует требованиям п. 3.7.4 технического задания (КРУ-СЭЩ-59);- Габаритные размеры ячейки КСО (800х1000х2340) не соответствуют требованиям опросного листа, что не соответствует требованиям п. 3.8.2.2 технического задания (800х950х2100). |

**По вопросу № 4**

 1. Признать запрос цен на право заключения договора поставки: ***«*Комплектные распределительные устройства 10 кВ**» несостоявшимся на основании п. 7.8.8.2 Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», так как было подано менее двух предложений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Терешкина Г.М.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |