## ТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТП (Т.З.-163)
Заказчик: |  | СП "ЦЭС" ФАО "ХЭС" ОАО "ДРСК", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе ул СНТ Романтика, участок № 8
Контактное лицо: |  | Акулов С.В., телефон (4212)-59-90-47, e-mail: akulov_sv@khab.drsk.ru
Тип подстанции |  |  | Однотрансформаторная, проходная | КТПН-ВВ-400/10/0,4УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Ввод № 1, 2 линейный, выключатель ВНР-10/630-12,5-з с ЗН |  |  | 2
4.2 | Ввод трансформаторный, выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з с ЗН |  |  | 1
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПК -10 (50 А), комплект (3 шт) |  |  | 1
4.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН-10, комплект (3шт) |  |  | 1
4.6 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-400 10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 - шт. |  |  | 1
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический , 630А |  |  | 1
5.1.2 | Рубильник РЕ , 630А |  |  | 1
5.2 | Трансформаторы тока:
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 600/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.2.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 250/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.2.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.2.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 2
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Выключатель автоматический, 250А |  |  | 1
5.3.2 | Выключатель автоматический , 200А |  |  | 1
| Выключатель автоматический , 100А |  |  | 1
5.3.3 | Выключатель автоматический , 80 А |  |  | 1
5.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-6 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт). |  |  | 1
5.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.5.2 | Розетки на дин рейку 0,22 кВ, шт |  |  | 2
5.5.1 | Устройство монтажное РиМ 000.01 |  |  | 1
5.6 | Уличное освещение: |  |  | да
5.6.1 | Автоматический выключатель, 3х16 А, шт. |  |  | 1
5.7 | Приборы контроля:
5.7.1 | Вольтметр на вводе |  |  | 1
5.7.2 | Амперметр на вводе |  |  | 4
5.8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | нет
5.9 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  | АР
5.9.1 | Маршрутизатор каналов связи МКС РиМ 099.02 |  |  | 1
5.9.2 | приборы учета электрической энергии для вводов и отходящих групп фидеров типа РиМ 489.03 |  |  | 5
5.9.3 | прибор учета электрической энергии для собственных нужд типа РиМ 489.02 |  |  | 1
6 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  | IP 34
7 | Количество КТПН в заказе, шт. |  |  | 1
3 | Оснастить внутренними и навесными замками дверцы КТПН.
4 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф учета электрической энергии, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Размер шкафа учета определяется возможностью установки МКС и всего количества приборов учета электрической энергии типа РиМ 489.03. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП.
5 | В РУ-10 кВ предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей (шины, ПК-10 кВ) с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
6 | Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
7 | В КТПН воздушный ввод 10 кВ и выход 0,4 кВ выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены опорных изоляторов и шин. Короба 10 и 0,4 кВ выполнить в учетом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). В коробе 0,4 кВ для СИП предусмотреть отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, либо проходные изоляторы 0,4 кВ.
8 | В КТПН шины в РУ-10 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения.
9 | В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество приборов учета и испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа МКС и приборов учета электрической энергии РиМ 489.03 и РиМ 489.02. Все средства измерения должны иметь текущий год поверки , монтаж и подключение измерительного комплекса выполнить согласно приложенной схеме. (Приложение1).
10 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длинной не менее 10 м, S=>2,5 мм2. Для дальнейшего подключения кабеля вторичных цепей силами заказчика, кабель цепей измерений скрутить в бухту в РУ НН.
11 | В шкафу учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1.
12 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500*500*250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05 в комплектации:
13 | В шкафу на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом УСПД. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1.
14 | Для осуществления питания МКС смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. собранных в схему с выключателем автоматическим ВА 4529 40А 3Р х-а С.
15 | На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс
Заместитель директора по развитию и инвестициям С.В. Новиков
Согласовано:
Директор СП ЦЭС Д.А. Федоров
Начальник СОС по ТП С.В. Акулов
Начальник СТЭ А.В. Волов
Начальник СТЭ ПТС Ю.А. Кульмановская
Исп.: Рубцов В.А.
Тел.: 59-91-72, 25-10
Исп.: Васильев С.А
Тел.: 59-90-48, 23-48
e-mail: : vasilev_sa@khab.drsk.ru