## ТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку МТП (Т.З.-147)
Заказчик: |  | СП "ЦЭС" ФАО "ХЭС" ОАО "ДРСК", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | с. Краснореченское, примерно в 435 м по направлению на ю-в от дома № 15А по ул. Центральной
Контактное лицо: |  | Акулов С.В., телефон (4212)-59-90-47, e-mail: akulov_sv@khab.drsk.ru
Тип подстанции |  |  | Однотрансформаторная, тупиковая | МТП-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 6
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПК -6 (40А), комплект (3 шт) |  |  | 1
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 6 кВ, ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1, комплект (3шт) |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-250 6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический, 400А |  |  | 1
5.1.2 | Рубильник РЕ , 400А |  |  | 1
5.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 400/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.2.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 2
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Выключатель автоматический, 200 А |  |  | 1
5.3.3 | Выключатель автоматический , 100 А |  |  | 2
5.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт). |  |  | 1
5.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.5.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 4А х-ка В, шт |  |  | 2
5.6 | Уличное освещение: |  |  | нет
5.6.1 | Автоматический выключатель, 3х16 А, шт. |  |  | 1
5.7 | Приборы контроля
5.7.1 | Вольтметр на вводе |  |  | 1
5.7.2 | Амперметр на вводе |  |  | 3
5.8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | нет
5.9 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  | АР
5.9.1 | Маршрутизатор каналов связи МКС РиМ 099.02 |  |  | 1
5.9.2 | приборы учета электрической энергии для вводов и отходящих групп фидеров типа РиМ 489.03 |  |  | 4
5.9.3 | прибор учета электрической энергии для собственных нужд типа РиМ 489.02 |  |  | 1
6 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  | IP 34
7 | Количество МТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Оснастить внутренними и навесными замками дверцы МТП.
2 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током.
3 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод главных ножей разъединителя с главным рубильником 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10.
4 | Требования к средствам измерения электроэнергии: все средства измерения должны иметь текущий год поверки, монтаж и подключение измерительного комплекса выполнить согласно приложенной схеме.
5 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф учета электрической энергии, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Размер шкафа учета определяется возможностью установки МКС и всего количества приборов учета электрической энергии типа РиМ 489.03. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП.
6 | В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей согласно приложенной схеме. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа МКС и приборов учета электрической энергии.
7 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длинной не менее 10 м, S=>2,5 мм2. Для дальнейшего подключения кабеля вторичных цепей силами заказчика, кабель цепей измерений скрутить в бухту в РУ НН.
8 | В шкафу учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1.
9 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500*500*250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05 в комплектации:
10 | Для осуществления питания МКС смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. собранных в схему с выключателем автоматическим ВА 4529 40А 3Р х-а С.
11 | На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс
Заместитель директора по развитию и инвестициям С.В. Новиков
Согласовано:
Директор СП ЦЭС Д.А. Федоров
Начальник СОС по ТП С.В. Акулов
Начальник СТЭ А.В. Волов
Начальник СТЭ ПТС Ю.А. Кульмановская
Исп.: Смолин В.В.
Тел.: 59-90-48, 23-48
e-mail: smolin_vv@khab.drsk.ru