## выкл_тр-ный 110
Приложение 1.1.
Технические условия на вводы 35-110 кВ для АО "ДРСК"
№ | Технические данные ввода | Требуемый параметр
1 | Тип ввода, заводской чертеж | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами) | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами) | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами) | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 на выключатель МКП-110 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами) | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 ввод 35 кВ на выкл. С-35 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами) | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230-01 ввод 35 кВ на выкл. МКП-35 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами)
2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 | 35 | 35
3 | Номинальный рабочий ток (А) | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1000 | 1000
4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP
5 | Тип внешней изоляции | фарфор | фарфор | фарфор | фарфор | полимер/фарфор | полимер/фарфор
Начальник СТЭ п/п А.В. Бичевин