# Описание: Описание: C:\Users\fomenko_sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EMMIF90C\Логотип ДРСК_2015.jpg

### Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**Уведомление № 1**

**о внесение изменений в Извещение и Документацию о закупке № 213/МТПиР**

**г. Благовещенск 30 ноября 2015 г.**

Организатор (Заказчик) – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-147, e-mail: [**irduganova-in@drsk.ru**](mailto:irduganova-in@drsk.ru)).

Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-147, e-mail: [**irduganova-in@drsk.ru**](mailto:irduganova-in@drsk.ru)).

Способ и предмет закупки: Открытый электронный запрос предложений (b2b-energo.ru): «***Батарея станционная аккумуляторная»***

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - «официальный сайт») от 26.11.15 г. под № 31503001913

**Изменения внесены:**

Внести изменения в Закупочную документацию Приложение 1 «**Техническое задание»  *см. Приложение 1 к настоящему Уведомлению о внесении изменений***

**Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.**

***Председатель Закупочной комиссии***

***2 уровня ОАО «ДРСК» В.А. Юхимук***

Исп. Ирдуганова И.Н.

Тел./факс: (416-2) 397-147

[irduganova-in@drsk.ru](mailto:irduganova-in@drsk.ru)

**Приложение №1**

**Техническое задание на закупку Аккумуляторных батарей**

**способом открытого запроса предложений.**

1. **Требования к продукции:**

1.1 Определяются в соответствии с Приложением №1-1

1.2. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми опросными листами ***(Приложение №3)*** (***отборочно-оценочные критерии)***.

**2. Общие требования (*отборочно-оценочные критерии*):**

2.1. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска: 2016г.

2.2. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5-ти лет с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.3. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

**3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (*отборочно-оценочные критерии***)**:**

3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

3.2. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года.

3.3. Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, в том числе, установленного на ЩПТ, в шкафах ЗУ и т.п.

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ.

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика.

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в течение не менее чем 25 лет, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.

3.4. Заключение аттестационной комиссии на оборудование, поставляемое для объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» (оценочный критерий).

**4. Технические требования на ЗВУ (*отборочно-оценочные критерии*):**

4.1. Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2. Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения, предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3. Вид охлаждения - естественный.

4.4. Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост .

4.5. Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную нагрузку должны быть не более 1%.

4.8. Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.9. Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%z.

4.10. Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

**5. Требования для необслуживаемых АБ *(отборочно-оценочные критерии)*:**

5.1. АБ производства Китай и Тайвань не предлагать.

5.2. Срок службы не менее – 15 лет.

5.3. Внутренне сопротивление АБ- величина указывается производителем ***(оценочный критерий).***

5.4. Стеллажи в комплекте.

**6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:**

6.1. Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ-2 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2. Ключ динамометрический для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

6.3. Номера элементов на весь комплект батареи.

6.4. Опыт выполнения аналогичный договоров с предоставлением реестра таких договоров (***оценочный критерий***).

6.5. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

**7. Требования к условиям поставки продукции (*отборочные критерии*).**

***Отборочные критерии к поставщику:***

7.1 Участник должен являться производителем оборудования, составляющего номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения представить подтверждающие документы.

7.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

7.3.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку перечня продукции согласно Приложению 1 и подтверждение гарантийных обязательств согласно п.2.2. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

***Отборочные критерии к продукции:***

7.4 Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

7.4.1 Декларацию соответствия, в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

7.4.2 Отсканированные копии:

- протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

7.8 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

**8. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).**

***Оценочные критерии к поставщику:***

8.1 Положительный опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

8.2 Наличие  деловых связей у Участника с производителям(и) предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

***Оценочные критерии к продукции:***

8.3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

8.4. Срок поставки продукции ***до 30 мая 2016г.***

8.5. Условия оплаты: ***в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя.***

8.6. Шеф-монтажные работы, указывать отдельной строкой с обозначением: ***в том числе от суммы поставки.***

8.7. Выделить отдельно стоимость элементов оборудования: Аккумуляторная батарея, стеллаж, ЗВУ.

8.8. Прилагаемая документация к поставляемому оборудованию:

8.8.1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

8.8.2. Паспорта на оборудование с гарантийным талоном.

8.8.3. Аккумуляторный журнал.