Заявка на проведение закупки № 02-01-07-               от ________________2015 г.

1. № закупки – 111.1.    № раздела по ГКПЗ 2016 г. – 1.2., 2.1.2., 4.2.

Счетчики электрической энергии РиМ и комплектующие к ним

2. Способ закупки  - ЕИ       Применение ЭТП   - нет

3. Плановая стоимость –  8 365 713 руб. без НДС, в т.ч.:

р. 1.2. –5 175 586  руб.

р. 2.1.2. – 2 150 737 руб.

р. 4.2. – 1 039 390 руб.

4. Дата официального объявления  - 01.11.2015 г.

5. Состав экспертов: Тимченко С.А. – начальник отдела учета э/э

Машкина О.П. – начальник отдела МТС

6. Лицо, ответственное за заключение договора – Крючкова Т.Ю. – ведущий инженер отдела МТС

7. Обеспечение обязательств по исполнению договора – не требуется

8. Срок заключения договора  - 20 рабочих  дней.

Приложения:

1. Техническое задание на проведение закупки на бумажном носителе и эл. копия.

2. Проект договора на бумажном носителе и эл. копия.

Начальник департамента  МТО           ______________                           С.А. Коржов

___________

(дата)

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

2. Требование к поставляемой продукции

2.1. Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

2.2. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2015 года.

2.3. Межповерочный интервал для счетчиков эл. энергии не менее 16 лет.

2.4. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

2.5. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

2.6. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

2.7. Счетчики подвесного исполнения (выносные датчики мощности) должны иметь:

-  собственную индикацию работы;

- климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

- степень защиты не ниже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на опоре).

2.8. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 8 (восьми).

2.9. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель счетчика, а так же на дистанционный дисплей счетчика (шильд под стеклом), нанесение надписи «Собственность ОАО «ДРСК» в заводских условиях.

2.10. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

2.11. Встроенное реле для однофазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А при напряжении не более 253 В.

2.12. Встроенное реле для трехфазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80-100 А при напряжении не более 264 В;

2.13.Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть:

– не менее чем 5 лет на поставляемые счетчики эл. энергии;

– не менее чем 3 года на поставляемые маршрутизаторы каналов связи;

– не менее чем 2 года на поставляемые мобильные терминалы и прочее вспомогательное оборудование;

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к условиям поставки продукции

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 марта 2016 года.

3.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки.

  - Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% на каждую сотню поставляемых счетчиков одного наименования.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                          М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник отдела учета электроэнергии                                                   С.А. Тимченко

Начальник отдела МТС- зам. начальника

департамента МТО                                                                                         О.П. Машкина