### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

### Филиал «Хабаровские электрические сети»

Исх. №

от « ___ »________  2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

_______ _________ А.Е. Кузнецов

«____» ___________  2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС" и СП "СЭС",

включающее в себя:

1. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети» на 2016 - 2018 годы.

2. Ремонт и восстановление существующей системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети», выполняемый в первом полугодии 2016 года.

1. Общее положение.

Требуется представить ценовое предложение на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации объектов СП "ЦЭС" и СП "СЭС", включающее в себя:

1. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети» на 2016 - 2018 годы.

2. Ремонт и восстановление существующей системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети», выполняемый в первом полугодии 2016 года.

Выполнение ремонтно-восстановительных работ требуется выполнить согласно следующим дефектным ведомостям:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПС "Солнечная " ГАРАЖ (первоочередные работы)

Демонтаж и монтаж кабельной линии и ПС

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,5 150 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж кабеля | 100 м | 1,5 150 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 3 | Монтаж ивещателя пламени | шт | 2 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| 4 | Монтаж табло ВЫХОД | шт | 1 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 150 | Прайс-лист |  |
| 6 | Извещатель Спектрон | шт | 2 | Прайс - лист |  |
|  | Табло ВЫХОД | шт | 1 | Прайс-лист |  |

ПС «Солнечная» (первоочередные работы)

Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м кабеля или провода | 8 800 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| 2 | Демонтаж речевого оповещателя | шт | 2 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж речевого оповещателя | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-08-002-01 |  |
|  | Монтаж извещателя дымового | 1 шт | 1 |  |  |
| 4 | Монтаж кабель-канала | 100 м | 5 500 / 100 | ТЕРм08-02-390-01 |  |
| 5 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 5 500 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 6 | Монтаж кабеля по стенам и потолкам | 100 м кабеля или провода | 5 500 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 1 | Прайс-лист |  |
| 9 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 1000 | Прайс-лист |  |
| 10 | Кабель-канал 15х10 | м. | 5 | Прайс-лист |  |

ПС "Горная "  (первоочередные работы)

Демонтаж и монтаж ПС

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светового табло ВЫХОД | шт | 1 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж светового табло ВЫХОД | шт | 1 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 5 | Световое табло ВЫХОД | шт | 1 | Прайс - лист |  |

Г. Комсомольск – на – Амуре, база «СЭС» Раздевалка (первоочередные работы)

монтаж пожарной сигнализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж конструкции для извещателя дымового | 1 шт. | 6 | ТЕРм10-08-002-01 |  |
| 2 | Монтаж извещателя дымового | 1 шт | 12 |  |  |
| 3 | Монтаж кабель-канала | 100 м | 0,4 40 / 100 | ТЕРм08-02-390-01 |  |
| 4 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 0,4 40 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 12 | Прайс-лист |  |
| 6 | Конструкция крепления | шт | 6 |  |  |
| 7 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 40 | Прайс-лист |  |
| 8 | Кабель-канал 15х10 | м. | 40 | Прайс-лист |  |

г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

Демонтаж и монтаж кабельной линии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж прибора приемно-контрольного | 1 шт. | 5 | ТЕРм10-08-001-02 |  |
| 2 | Демонтаж пульта контроля и управления | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-532-07 |  |
| 3 | Демонтаж аккумулятора | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-01-121-01 |  |
| 4 | Демонтаж газоанализатора | 1 компл. | 1 | ТЕРм11-03-011-01 |  |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м кабеля или провода | 12,5 1250 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж прибора приемно-контрольного | 1 шт. | 5 | ТЕРм10-08-001-02 |  |
| 7 | Монтаж пульта контроля и управления | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-532-07 |  |
| 8 | Монтаж речевого оповещателя | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-04-100-09 |  |
| 9 | Монтаж извещателя пожарного дымового | 1 шт. | 120 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| 10 | Монтаж аккумулятора | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-01-121-01 |  |
| 11 | Монтаж блока сигнального пускового | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-10 |  |
| 12 | Монтаж газоанализатора | 1 компл. | 1 | ТЕРм11-03-011-01 |  |
| 13 | Монтаж кабель-канала | 100 м | 0,4 40 / 100 | ТЕРм08-02-390-01 |  |
| 14 | Монтаж провода в кабель канале | 100 м | 0,8 80 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 15 | Монтаж кабеля по стенам и потолкам | 100 м кабеля или провода | 11,7 (1250-80) / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 16 | ППКОП Сигнал 20 М | шт. | 5 | Прайс-лист |  |
| 17 | ПКУ С2000М | шт. | 1 | Прайс-лист |  |
| 18 | Речевой оповещатель Рокот-3 | шт. | 4 | Прайс-лист |  |
| 19 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 | шт. | 120 | Прайс-лист |  |
| 20 | АКБ 12В 7А/ч | шт. | 4 | Прайс-лист |  |
| 21 | С2000-СП1 | шт. | 1 | Прайс-лист |  |
| 22 | Газоанализатор | шт. | 1 | Прайс-лист |  |
| 23 | Кабель-канал 15х10 | м. | 40 | Прайс-лист |  |
| 24 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 2500 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПС "Индустриальная"

Демонтаж и монтаж кабельной линии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5 500 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж кабеля | 100 м | 5 500 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 500 | Прайс-лист |  |

Дефектная ведомость

Городской РЭС, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20

Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м кабеля или провода | 8 800 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж извещателя пожарного ручного | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-08-002-01 |  |
| 3 | Монтаж блока речевого оповещения | 1 шт. | 1 | ТЕРм10-04-100-09 |  |
| 4 | Монтаж кабель-канала | 100 м | 0,05 5 / 100 | ТЕРм08-02-390-01 |  |
| 5 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 0,05 5 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 6 | Монтаж кабеля по стенам и потолкам | 100 м кабеля или провода | 8 800 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 2 | Прайс-лист |  |
| 8 | БРО Рокот-2 | шт. | 1 | Прайс-лист |  |
| 9 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 800 | Прайс-лист |  |
| 10 | Кабель-канал 15х10 | м. | 5 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Краснореченский РЭС

Демонтаж и монтаж кабельной линии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 2,5 250 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м кабеля или провода | 1,5 150 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж кабеля в кабель-канал | 100 м | 2,5 250 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 4 | Монтаж кабеля по стенам и потолкам | 100 м кабеля или провода | 1,5 150 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 400 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПС "Вторчермет"

монтаж пожарной сигнализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж кабеля на тросу | 100 м кабеля или провода | 6 600 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| 2 | Монтаж извещателя пожарного ручного | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-08-002-01 |  |
| 3 | Монтаж извещателя пожарного дымового | 1 шт. | 12 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| Раздел 2. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 300 | Прайс-лист |  |
| 5 | Трос d=1,5мм | м. | 300 | Прайс-лист |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт. | 2 | Прайс-лист |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 | шт. | 12 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПС "Елабуга"

Демонтаж и монтаж кабельной линии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 1 100 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 1 100 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 100 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПС "Парк Гайдара"

Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 4 400 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 2 | Демонтаж извещателя пожарного дымового | 1 шт. | 8 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 4 400 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 4 | Монтаж извещателя пожарного дымового | 1 шт. | 8 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 400 | Прайс-лист |  |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 | шт. | 8 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПС "ХЭС"

Демонтаж и монтаж кабельной линии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 4 400 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 4 400 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 400 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Северный РЭС, г. Хабаровск, пер. Краснодарский

Демонтаж и монтаж кабельной линии

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 1 100 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля с тросом | 100 м кабеля или провода | 0,7 70 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Здание АБК |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 6 (400+200) / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж кабеля с тросом | 100 м кабеля или провода | 0,7 70 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| Здание АБК |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 6 (400+200) / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабель FTP | м. | 40 | Прайс-лист |  |
| 7 | Трос d=1,5мм | м. | 30 | Прайс-лист |  |
| Здание АБК |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 400 | Прайс-лист |  |
| 9 | Кабель ШВВП 2х0,5 | м. | 200 | Прайс-лист |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Хабаровский Южный РЭС, с. Некрасовка, ул Солнечная, 2

Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля из кабель-канала | 100 м | 3 300 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 2 | Демонтаж извещателя пожарного пламени | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-08-002-03 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж кабеля в кабель-канале | 100 м | 3 300 / 100 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 4 | Монтаж кабеля по стенам и потолкам | 100 м кабеля или провода | 1,5 150 / 100 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| 5 | Монтаж извещателя пожарного пламени | 1 шт. | 2 | ТЕРм10-08-002-03 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 6 | Извещатель пожарный пламени Спектрон | шт. | 2 | Прайс-лист |  |
| 7 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 450 | Прайс-лист |  |

- Сведение о пожарной сигнализации*.

База СП «СЭС»   (г. Комсомольск-на-Амуре,  Аллея Труда, 16 а)

- здание АБК-1(Здание АБК Блок А инв.№ НВ006310) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ006310);

- здание АБК-2 (Здание АБК Блок Б инв.№ НВ006311) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания № НВ006311);

- здание ТМХ (Здание трансформаторной мастерской с маслохозяйством инв.№ НВ006309) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание ЦЦР, раздевалка (Здание механической мастерской инв.№ НВ006306) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание гаража на 36 автомобилей (Здание гаража на 36 автомобилей инв.№ НВ007766) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032712);

- здание материального склада ОМТО (Здание материальный склад Аллея Труда инв.№ НВ006308) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032713);

- здание ССДТУ (Здание конторы предприятия Аллея Труда инв.№ НВ006305) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ006305);

- здание службы линий (Здание конторы предприятия Аллея Труда инв.№ НВ006305)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ006305);

- Сигнал 20 – 2

- Гранит – 16 – 1шт.

- Гранит – 6 – 6шт.

- С-200м – 2шт.

- РИП – 6шт.

- Сигнал 20П – 20шт.

- датчики ручные, дымовые 1200 шт.

- кабели, провода – 6800м.

- датчики световые – 24шт.

- датчики речевые, звуковые – 24шт.

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «СЭС» (Здание АБК Блок Б инв.№ НВ006311)

(Система газового пожаротушения инв.№ НВ036205) :

1.	Модуль пожаротушения МПГ 60-20-24-У.

2.	Пусковое устройство ПУО-2.

3.	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль.

4.	Устройство выпускное УВ-24-100.

5.	Сигнализатор давления газовый СДГ.

6.	Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ.

7.	Пульт Контроля и управления С2000-М.

8.	Панель индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ.

9.	Дымовой оптико-электронный извещатель ИП-513-73 Профи-0.

10.	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп.02.

11.	Извещатель магнито-контактный ИО-102-20/А2П, ИО-102-32.

12.	Сирена сигнальная АС-24.

13.	Прибор контроля и управления Сигнал-10.

14.	Газоанализатор ЭССА (1 канал(02), исполнение БС)

15.	Акустическая система Рокот-3.

Лесосклад (г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59)

- здание лесосклада (Здание проходная лесосклада инв.№ НВ006312) -ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв. № НВ033007);

- периметр территории лесосклада охранная сигнализация (охранно-пожарная сигнализация инв. № НВ033007);

1. Сигнал 20 –  1шт.

2. С- 2000м – 1шт.

3. датчики дымовые, ручные,  – 23 шт.

4 соединительная линия, кабели, провода – 400м.

5.датчики световые – 26шт.

6.датчики звуковые – 3шт.

7.РИП – 1шт.

Эльбанский РЭС (п. Эльбан , 1-й микрорайон)

- здание гаража (инв.№ НВ005291) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв. № НВ005291);

монтерский пункт №1,2,3- 1,2 этаж служебные помещения (АБК Эльбанского РЭС инв.№ НВ005286) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ005286);.

- Гранит 8 – 2шт.

- датчики дымовые, ручные – 300м.

- соединительная линия, кабели, провода – 1200м

- световые табло – 8шт.

- датчики звуковые – 2шт.

- РИП – 2шт.

Амурский РЭС (г. Амурск, ул. Мира, 34а )

- пристройка к ЦРП (инв.№ НВ035080) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035080 );

- здание АБК с мехмастерской (инв.№ НВ035082) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035082);

- здание гаража на 10 машин с ремонтным боксом (инв.№ НВ035078) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035078 );;

- здание АБК предприятия « МУП  «ГЭС» (инв.№ НВ035077)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ035077 );

- Сигнал 20м – 3шт.

- С 2000м – 1шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые – 800шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 4500м.

- световое табло – 18шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- РИП – 4шт.

Эльбанский участок Амурского РЭС  (пос. Эльбан, Железнодорожная, 101)

- ЦРП-1 (служебные помещения) (инв.№ НВ034925) - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033350);

- Сигнал 20П – 3шт.

- С-2000м – 1шт.

- РИП – 2шт.

- датчики дымовые, ручные – 610шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3500м

- световое табло – 12шт.

- датчики звуковые, речевые – 12шт.

Николаевский РЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114)

- здание АБК (инв.№ НВ032142)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032142);

- здание мастерских (инв.№ НВ032142)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032142);

- здание гаража (инв.№ НВ032143)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожар (числится в составе здания инв.№ НВ032143);

- здание проходной (инв.№ НВ032142)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ032142);

- Сигнал 20П – 3шт.

- С-2000м – 1шт.

- РИП – 2шт.

- датчики дымовые, ручные – 610шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3500м

- световое табло – 12шт.

- датчики звуковые, речевые – 12шт.

Солнечный РЭС (п. Солнечный, ПС «Солнечная», п. Горный, ПС Горная)

- здание ПС «Солнечная» (Здание ОПУ п. Солнечная инв.№ НВ004070)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- здание гаража (Здание ОПУ п. Солнечная инв.№ НВ004070)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- здание ПС «Горная» (Здание ОПУ п. Горная инв.№ НВ004072)  - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае (пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033005);

- Сигнал – 20 – 3шт.

- датчики дымовые, ручные – 280шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3500м

- датчики световые – 8шт.

- звуковые – 6шт.

- РИП – 3шт.

Советско Гаванский РЭС , (п. Майский, ул. Каспийская,д.1)

Советско-Гаванский РЭС (п. Майский):

- АБК (Здание «Базы» п. Майский инв.№ НВ003524) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

- гараж на 10 автомобилей (здание гаража инв.№ НВ003527) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

- гараж на 3 автомобиля (здание гаража инв.№ НВ003527) – 1 этажное бетонное - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033008);

- Сигнал 20 – 2шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые – 220шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 1800м

- датчики световые – 12шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- РИП – 3шт.

Чегдомынский РЭС (п. Чегдомын, ул. Шоссейная, д.34-2)

- здание АБК (инв.№ НВ033434)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

- здание мастерских (инв.№ НВ005124) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

- здание гаража (инв.№ НВ005121)–ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033006);

1. Сигнал 20 – 8шт.

2. С- 2000м – 1шт.

- датчики дымовые, ручные,  – 360шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3600м.

- датчики световые – 26шт.

- датчики звуковые – 8шт.

- РИП – 8шт.

Селихинский РЭС ( п.Селихино, ул. Деповская, 65)

- здание АБК (инв.№ НВ033306)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033306);

-здание гаража (инв.№ НВ033307)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ033307);

1.      Сигнал – 20 – 2шт.

2.      извещатели  дымовые, ручные – 44шт.

3.      соединительная линия, кабели, провода – 1500м

4.      звуковые – 2 шт.

5.      РИП – 3шт.

6.      С- 2000м – 1шт.

7.      извещатели пламени – 2 шт

8.      извещатель дымовой, линейный – 3 шт

9.      световое табло «Выход»- 5 шт.

База СП «ЦЭС», (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)

- здание АБК (Административно-бытовой комплекс СП ЦЭС инв.№ НВ000195)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- пристройка к АБК (Пристройка здания АСДУ (Лабораторный корпус управления ЛИТ Б) инв.№ НВ000605)   –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- здание АБК (столовая) (Здание столовой ЦЭС (столовая) инв.№ НВ000195)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- гараж СМиТ (в т.ч. боксы №2, 4, 5) (Автогараж на 20 Машин инв.№ НВ008851)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008851);

- здание мастерских (Механические мастерские инв.№ НВ008850)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008850);

- здания складов (АЗС база ЦЭС (Операторная АЗС) инв.№ НВ08085)  – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032711);

- Склад УФЗ (Склад УФЗ-1инв.№ НВ008086) – ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в составе здания инв.№ НВ008086);

- Сигнал 20 – 7 шт.

- С - 2000м – 1 шт.

- С – 2000 – 4 – 2шт.

- Гранит – 4-1- шт.

- Сигнал 20п – 1

- датчики дымовые, ручные, пламени – 1270 шт.

- соединительная линия: кабели, провода – 6500м.

- световое табло – 26шт.

- датчики речевые, звуковые – 22шт.

- РИП – 6шт.

- датчики охранные – 150шт.

Система автоматического газового пожаротушения, находящуюся в серверной комнате службы ИТ на базе СП «ЦЭС» (Здание столовой ЦЭС (столовая) инв.№ НВ000195)

(Система автоматического газового пожаротушения инв.№ НВ033370):

1.	Модуль пожаротушения МПГ 60-20-24-У.

2.	Пусковое устройство ПУО-2.

3.	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль.

4.	Устройство выпускное УВ-24-100.

5.	Сигнализатор давления газовый СДГ.

6.	Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ.

7.	Пульт Контроля и управления С2000-М.

8.	Панель индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ.

9.	Дымовой оптико-электронный извещатель ИП-513-73 Профи-0.

10.	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп.02.

11.	Извещатель магнито-контактный ИО-102-20/А2П, ИО-102-32.

12.	Сирена сигнальная АС-24.

13.	Прибор контроля и управления Сигнал-10.

14.	Газоанализатор ЭССА (1 канал(02), исполнение БС)

15.	Акустическая система Рокот-3.

Бикинский РЭС (г. Бикин, Октябрьская, 76)

- здание АБК (Административно-бытовое здание г. Бикин еинв.№ НВ010693) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

- здание гаража (Гараж на 5 боксов РЭС Бикинский РЭС инв.№ НВ010692)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

- здание гаража и ОВБ (Здание МП ПС 110 кв г. Бикин (ОВБ) инв.№ НВ011493)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032710);

1. Гранит – 4-1- шт.

2. датчики дымовые, ручные, тепловые – 240шт.

3. соединительная линия, кабель, провод – 3300м.

4. световое табло – 8шт.

5. датчики звуковые – 6шт.

6. РИП – 1шт.

Вяземский РЭС (г. Вяземский, ул. Стоцкого, 81)

- здание АБК (База РПБ г. Вяземский Административно-бытовой комплекс  инв.№ 10173) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033009);

- здание гаража (инв.№ НВ010173) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033009);

- Сигнал 20 – 2шт.

- С-2000м – 1шт.

- датчики дымовые, ручные – 420шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3100м.

- световое табло – 12шт.

- датчики речевые, звуковые – 8шт.

- РИП – 2шт.

Лазовский РЭС (п Переяславка, район имени Лазо, ул. Обходная, 27)

- здание АБК (Здание РПБ Пункт с. Переясловка инв.№ НВ010935) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033011);

- здание гаража (Здание Рем Базы Спецэнергоремонт п. Переяславка инв.№ 10800) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033011);

- Сигнал 20м – 20шт.

- С -  2000м – 1м

- РИП – 3шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые, пламени – 350шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 3000м.

- световые табло – 18шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- РИП – 2шт.

Хабаровский Южный РЭС (с. Некрасовка, ул Солнечная, 2)

- здание АБК (Здание ПС с. Некрасовка Тип К-42-400 инв.№ НВ008195) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- здание гаража грузовых автомобилей (Склад сборно-разборный Ук-1 Гараж инв.№ НВ008188) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709 );

- здание гаража легковых автомобилей (инв.№ НВ008188) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожар (пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- здание склада (Блок УТБ-изготовленный из сенвичей инв.№ НВ008746) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара(пожарная сигнализация инв.№ НВ032709);

- Краснореченский Участок здание закрытой ПС (Здание Закрытой кирпичной ПС без трансформатора инв.№ 08239) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033012);

- Гранит 16 1 – 1шт.

- Гранит 4 – 1шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые – 540шт.

- соединительная линия, кабели, провода 800м.

- световое табло – 12шт.

- датчики звуковые – 6шт.

- РИП – 3шт.

Городской РЭС (г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20)

- здание АБК )(МП ПС «Ц» инв.№ НВ010533) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033015) ;

- здание ОПУ (Здание ЗРУ 35 кв ПС «Ц» инв.№ НВ010258)  –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033014);

- ПС «СМР» (Сооружение ПС 110/35/6 «СМР» инв.№ НВ035946) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ036327);

- Сигнал 20 – 5шт.

- Гранит 6 – 2 шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые, пламени – 520шт.

- РИП – 6шт.

- соединительная линия, кабели, провода – 4600м.

- световое табло – 22шт.

- датчики звуковые – 4шт.

- датчики охранные – 38шт.

- здание ПС «Втормет» (инв.№ НВ010464)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033346);

- здание ПС «Индустриальная» (инв.№ НВ003402)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ033403);

- здание ПС «Городская» (инв.№ НВ036603)    - ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пожарная сигнализация инв.№ НВ036599);

- здание ПС «Парк Гайдара» (инв.№ НВ032822)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в состав здания инв.№ НВ032822);

- здание ПС «ХЭС» (инв.№ НВ010555)    –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (числится в состав здания инв.№ НВ010555);

Хабаровский Северный РЭС (г. Хабаровск, пер. Краснодарский,31а)

- административное 2-х этажное здание (Здание производственной базы  инв.№ НВ009052) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033010);

- здание ПС «Елабуга» (Здание ОПУ ТП 35/10 кв ПС «Елабуга» инв.№ НВ009862) –ПС и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (автоматическая пожарная сигнализация инв.№ НВ033013);

- Сигнал 20 – 1шт.

- С-2000 – 4 – 1шт.

- С-2000м – 1шт.

- Гранит 5 – 1шт.

- датчики дымовые, ручные, тепловые, пламени – 320шт

- соединительная линия, кабели, провода – 3600м

- датчики световые – 18 шт.

- датчики звуковые, речевые – 16шт.

*Сведения о пожарной сигнализации в части представленного оборудования могут содержать неточности в связи с проводимыми ремонтами, заменами и модернизацией.

3. Перечень основных работ по техническому обслуживанию системы

пожарной сигнализации:

- 3.1. Провести обследование систем автоматики на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- 3.2. Ежемесячные работы:

- 3.2.1. Внешний осмотр составных частей приемно-контрольного устройства, извещателей, шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочности крепления и т.д.;

- 3.2.2. Контроль рабочего положения переключателей, исправности звуковой и световой индикации;

- 3.2.3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего на резервный;

- 3.2.4. Проверка работоспособности составных частей приемно-контрольного прибора, извещателей;

- 3.2.5. Ремонт шлейфа пожарной сигнализации;

- 3.2.6. Замер величины сопротивления шлейфа сигнализации;

- 3.2.7. Замена оконечного резистора в шлейфе;

- 3.2.8. Замена датчиков в шлейфах сигнализации;

- 3.2.9. Проверка работоспособности работы датчиков

- 3.2.10. Контроль источников питания приборов

3.2.11. Проверка контактных соединений.

3.2.12. Замена вышедшего из строя оборудования не по вине заказчика, если стоимость данного оборудования не превышает 5% от ежемесячного платежа в целом по договору.

3.3. Ежеквартально проводить проверки работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки совместно с представителем филиала на каждом конкретном объекте. Акт в оригинале передается представителю филиала на объекте (в соотв. с п.61. Постановления от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме).

3.4. В течение первого полугодия 2016 года выполнить ремонтно-восстановительные работы согласно дефектным ведомостям, представленным в разделе 1. Общее положение технического задания, с учетом необходимости первоочередного выполнения  объектов по предписанию ГПН.

3.5. Работы проводить без вывода персонала филиала с рабочих мест, для чего перед опробованием оборудования, предварительно давать соответствующие объявления (через приемную) о возможном срабатывании систем оповещения.

3.6. Уборка рабочих мест производится после каждого обслуживания.

3.7. Сдать выполненные работы представителю заказчика (руководителю подразделения: РЭС, служба). Подписать Акт приемки выполненных работ со стороны обслуживающей организации и руководителем обслуживаемого подразделения (РЭС, служба) по каждому объекту. Данные акты по каждому объекту сдаются в СОТН «ХЭС» вместе с платежными документами для оплаты в месяц проведения работ.

4.    Основные технические требования.

Весь комплекс работ ТО и ремонту пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара должен быть выполнен в соответствии со сметной документацией и отвечать требованиям пожарной безопасности.

5.      Правила контроля и приемки работ.

Ответственные лица от подрядчика, участвующие в ТО пожарной сигнализации представляют ответственному за пожарную сигнализацию и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара выполнение работ по ТО.

Представитель заказчика:

-  осуществляет контроль качества выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;

- обеспечивают контроль выполнения работ по ТО в сроки, предусмотренные согласованным графиком;

-	 определяет при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;

- осуществляют приемку выполненных работ в соответствии с НПБ;

6.	 Требуемые сроки выполнения работ.

6.1. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети» выполняется в период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

6.2. Ремонт и восстановление существующей системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети», выполняется в период с 01.01.2016 по 30.06.2016.

6.3. Акты выполненных работ и счета-фактуры должны быть представлены заказчику в конце текущего месяца, в котором производились работы.

6.4. Устранение аварийных неисправностей производится в течение двух дней после сообщения о возникшей неисправности работниками филиала по телефону или в виде заявке ответственному представителю подрядчика.

7.	 Требования к подрядчикам.

7.1. Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности (предоставить копию лицензии).

7.2. Указать форму  бухгалтерского учета  для целей налогообложения (плательщики НДС или нет).

7.3. Ценовое предложение должно учитывать без исключения все наименования и виды услуг, предусмотренные Техническим заданием.

7.4. Наличие собственной действующей электротехнической лаборатории для проведения замеров сопротивления изоляции кабельных трасс, или действующий на момент торгов договор с предприятием владельцем данной лаборатории (предоставить копии подтверждающих документов наличие электролаборатории).

# ЗГИ по охране труда – начальник службы                                             К.В. Жданов