Техническое задание на поставку Привода выключателей.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 127.1 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»,  «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку  привода выключателя ПЭ-11

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод выключателя | ПЭ-11 | шт | 5 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку  привода выключателя ПП-67

- Наименование устройства: Привод выключателя  ПП-67

- Назначение устройства: для выполнения работ по ремонту масляных выключателей 35 кВ.

- Количество:  6 шт.

- Технические данные:

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие включающих пружин, кГ |  |  | 414...474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  |  | 135 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  |  | 220 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  |  | 180 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | Номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального |  | 80...110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального |  | 65.. .120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): | напряжение срабатывания, в % от номинального |  | 50...35 |
|  | напряжение возврата, не более, в % от номинального |  | 85 |
|  | выдержка времени, с |  | 0...9 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: |  | 10...25; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А |  | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон уставок номинальных отключающих токов, А |  | 5...35 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
|  | выдержка времени, с. |  | 0...4 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АПВ), с. |  |  | 0...4 |
| Габаритные размеры, не более, мм | ширина |  | 520 |
|  | высота |  | 825 |
|  | глубина: | перед установочной плоскостью | 306 |
|  |  | за установочной плоскостью | 290 |
| Масса, не более, кг |  |  | 90 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку  привода выключателя ПП-67К

- Наименование устройства: Привод выключателя  ПП-67К

- Назначение устройства: для выполнения работ по ремонту масляных выключателей 35 кВ.

- Количество:  2 шт.

- Технические данные:

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие включающих пружин, кГ |  |  | 414...474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  |  | 135 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  |  | 220 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  |  | 180 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | Номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального |  | 80...110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального |  | 65.. .120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): | напряжение срабатывания, в % от номинального |  | 50...35 |
|  | напряжение возврата, не более, в % от номинального |  | 85 |
|  | выдержка времени, с |  | 0...9 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: |  | 10...25; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А |  | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон уставок номинальных отключающих токов, А |  | 5...35 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
|  | выдержка времени, с. |  | 0...4 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АПВ), с. |  |  | 0...4 |
| Габаритные размеры, не более, мм | ширина |  | 518 |
|  | высота |  | 794 |
|  | глубина: | перед установочной плоскостью | 306 |
|  |  | за установочной плоскостью | 290 |
| Масса, не более, кг |  |  | 88 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку  привода выключателя ПП-67К

- Наименование оборудования: Привода выключателя ПП-67К схема 11224

- Назначение: Для управления выключателем 10 кВ типа ВМГ-133

- Количество: 1шт.

- Технические данные:

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тяговое усилие включающих пружин, кГ |  | 414…474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  | 135 +/-5 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  | 220 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  | 180 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального | 80…110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | - |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального | 65…120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РВН): | напряжение срабатывания, в % от номинального | 50…35 |
|  | напряжение возврата, не более в % от номинального | 85 |
|  | выдержка времени, с | 0…9 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: | 5…15; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
|  | Количество, шт | 2 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон установок номинальных отключающих токов, А | 5…10 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
|  | выдержка времени, с | 0…4 |
|  | Количество, шт | 2 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения (АПВ), с. |  | 0…4 |
| Масса, не более, кг |  | 88 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.4.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.04.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» до 31.03.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» до 31.03.2016г.;

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2016г.

4.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                            С.А. Коржов

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru