Приложение к

Техническое задание на закупку Аккумуляторных батарей

способом открытого запроса предложений.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические  сети» определяется в соответствии с Приложением №1-1.

1.2. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми  опросными листами (Приложение №3) (отборочно-оценочные критерии).

2. Общие требования (отборочно-оценочные критерии):

2.1. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска: 2015г.-2016г.

2.2. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5-ти лет с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.3. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (отборочно-оценочные критерии):

3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

3.2. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года.

3.3.  Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, в том числе, установленного на ЩПТ, в шкафах ЗУ и т.п.

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ.

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика.

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в течение не менее чем 25 лет, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.

3.4. Заключение аттестационной комиссии на оборудование, поставляемое для объектов электросетевого хозяйства ОАО  «ФСК ЕЭС» (оценочный критерий).

4. Технические требования на ЗВУ (отборочно-оценочные критерии):

4.1. Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2.  Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения,  предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3.  Вид охлаждения - естественный.

4.4. Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост .

4.5. Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную     нагрузку должны быть не более 1%.

4.8. Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.9. Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%.

4.10. Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

5. Требования для необслуживаемых АБ (отборочно-оценочные критерии):

5.1. АБ  производства Китай и Тайвань не предлагать.

5.2. Срок службы не менее – 15 лет.

5.3. Внутренне сопротивление АБ- величина указывается производителем (оценочный критерий).

5.4. Стеллажи в комплекте.

6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

6.1. Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ-2 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2. Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

6.3. Номера элементов на весь комплект батареи.

6.4. Опыт выполнения аналогичный договоров с предоставлением реестра таких договоров (оценочный критерий).

6.5. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

- 7. Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

7.1 Участник должен являться производителем оборудования, составляющего номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения представить подтверждающие документы.

7.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

7.3.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку перечня продукции согласно Приложению №1-1 и подтверждение гарантийных обязательств согласно п.2.2. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Отборочные критерии к продукции:

7.4 Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

7.4.1 Декларацию соответствия,  в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

7.4.2 Отсканированные копии:

- протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

7.8 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

8. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

Оценочные критерии к поставщику:

8.1. Положительный опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

8.2. Наличие  деловых связей у Участника с производителям(и) предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

Оценочные критерии к продукции:

8.3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

8.4. Срок поставки продукции до 30 апреля 2016г.

8.5. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя.

8.6. Шеф-монтажные работы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки.

8.7. Выделить отдельно стоимость элементов оборудования: Аккумуляторная батарея, стеллаж, ЗВУ.

8.8. Прилагаемая документация к поставляемому оборудованию:

8.8.1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

8.8.2.  Паспорта на оборудование с гарантийным талоном.

8.8.3. Аккумуляторный журнал.