****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 198/М/ТПИР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора на поставку: *«Вакуумный реклоузер»* Закупка № 219 ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | **\_ 26 января 2016 г.** |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 10 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки несоответствующим условиям закупки*
3. *О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

1. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ***ООО "Инициатива"*** (390023, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5 корп. 36) | Цена: 5 665 755,00 руб. (цена без НДС: 4 801 487,29 руб.) |
| 2 | ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2) | Цена: 6 064 252,06 руб. (цена без НДС: 5 139 196,66 руб.) |
| 3 | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | Цена: 6 740 750,00 руб. (цена без НДС: 5 712 500,00 руб.) |
| 4 | ***ООО "СвязьСтройКомплекс"*** (658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, д. 109) | Цена: 6 753 494,00 руб. (цена без НДС: 5 723 300,00 руб |

**По вопросу № 2**

Отклонитьзаявку  ***ООО "Инициатива"*** (390023, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5 корп. 36) от дальнейшего рассмотрения.

|  |  |
| --- | --- |
| - не предоставил отсканированную копию:  ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует требованию п.5.7.3 технического задания.  - в техническом предложении (последняя строка) участник указал: «ПСС-10 имеет возможность интеграции в SCADA систему посредством связи GSM и другими способами», что не соответствует *п. III Приложения №1.1*. к техническому заданию Заказчика, согласно которому требуется «Интеграция в систему телемеханики».  - в техническом предложении участника, в приложении №2 «Опросный лист ПСС-10-12,5/630 УХЛ1» в строке «дополнительные требования» указан состав поставки: «Комплект рам крепления ВМ,НМ. Выключатель ВБРК-10 пр-ва ООО «Инициатива» предусмотрена возможность интеграции в существующую систему ТК «Знак+» радиомодем РМ «Знак+» для радиостанции «Motorola» радиостанция «Motorola-3HAK» в комплекте с АФУ и БП блок питания БПУ «ЗНАК+» для РМ, FSK и ЦП УСКД «ЗНАК+ Экстра» RS-485 Modbus, МЭК 6-870-5-101/104», что не соответствует *п.IV Приложения 1.1.* к техническому заданию Заказчика, согласно которому необходимо в комплекте поставки предусмотреть «Шкаф телемеханики ТНМ-55-60.60.35-1 шт. или аналог», что не предложено участником. | Бичевин А.В.  Лушников С.В. |

**По вопросу № 3**

Признать предложения ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2), ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), ***ООО "СвязьСтройКомплекс"*** (658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, д. 109) соответствующими условиям закупки и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2) | ***5 139 196,66*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | ***5 712 500,00*** | ***3,0*** |
| 3 место | ***ООО "СвязьСтройКомплекс"*** (658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, д. 109) | ***5 723 300,00*** | ***3,0*** |

**По вопросу № 5**

* + - 1. Провести переторжку.

1. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: предложения ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2), ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), ***ООО "СвязьСтройКомплекс"*** (658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, д. 109)

3. Определить форму переторжки: заочная.

4. Назначить переторжку на **27.01.2016 в 14:00 час**. (благовещенского времени).

1. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
2. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***М.Г. Елисеева*** |
| *Исп.Терёшкина Г.М.*  *Тел.397-260* | |  |  | |