****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 333/МКС-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора на поставку: *«Комплектное распределительное устройство 10кВ»***

**Закупка № 1215 ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | **\_ 04 марта 2016 г.** |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 10 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявок несоответствующими условиям закупки*
3. *О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
1. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование претендента на участие в закупке и его адрес** | **Предмет и цена предложения на участие в закупке** |
|  | ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.) | Цена: 2 655 000,00 руб. (цена без НДС: 2 250 000,00 руб.) |
|  | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Цена: 2 717 870,40 руб. (цена без НДС: 2 303 280,00 руб.) |
|  | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | Цена: 2 908 121,33 руб. (цена без НДС: 2 464 509,60 руб.) |
|  | ***ООО "ГЭС"*** (630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 241) | Цена: 3 191 760,00 руб. (цена без НДС: 2 704 881,36 руб.) |

 **По вопросу № 2**

Отклонитьзаявки  ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.), ***ООО "ГЭС"*** (630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 241) от дальнейшего рассмотрения.

Участник ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.)

|  |
| --- |
| 1. В заявке участника предложена одна ячейка КРУН, что не соответствует требованиям п. 1 технического задания (количество 2 шт.);2. Отсутствует информация о предложенной марке ячейки КРУН, в связи с чем отсутствует возможность оценки приложенной участником декларации, что не соответствует требованиям п. 3.3.2 технического задания;3. Отсутствуют технические характеристики предлагаемой продукции, что не соответствует п. 3.4 технического задания;4. Отсутствует информация о гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует требованиям п. 3.6 технического задания (10 лет);5. Отсутствует техническое описание оборудования с чертежами и присоединительными размерами, что не соответствует требованиям п. 3.8.2 технического задания;6. Отсутствует информация о предложенной марке ячейки КРУН, в связи с чем отсутствует возможность оценить исполнение участником п. 3.8.4 технического задания (Марка и тип оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что закупаемые ячейки будут установлены в составе единого существующего РУ-10кВ на ПС 110/10кВ Чигири и должны стыковаться с уже установленными ячейками К-59-СЭЩ ХЛ1);7. В заявке не подтверждены следующие пункты технического задания: 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.8.3.8. Отсутствует описание трансформаторов тока, что не соответствует п.3.4 технического задания, а так же п.7 и п.9 Приложения 1 – Опросный лист на КРУ.9. Отсутствует описание устройств РЗА, что не соответствует п.3.4 технического задания, а так же п.12 Приложения 1 – Опросный лист на КРУ. |

 Участник: ***ООО "ГЭС"*** (630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 241)

|  |
| --- |
| 1. Отсутствует декларация соответствия на предлагаемое оборудование, что не соответствует требованиям п. 3.3.2 технического задания;2. Отсутствуют ТУ в соответствии с которым выпускается оборудование, что не соответствует требованиям п. 3.3.3 технического задания;3. Отсутствует информация о гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует требованиям п. 3.6 технического задания (10 лет);4. Предложены ячейки марки К-59, что не соответствует требованиям п. 3.8.4 технического задания (К-59-СЭЩ);5. Отсутствует письмо-подтверждение завода изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует требованиям п. 4.1 технического задания;6. В заявке не подтвержден п. 3.8.3 технического задания (Собственное время отключения выключателя не более 30 мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с-«ВО»-20с-«ВО». Масса коммутационного модуля для ячейки №28 не более 40 кг, для ячейки №29 не более 60 кг).7. Отсутствует описания трансформаторов тока, что не соответствует п.3.4 технического задания, а так же п.7 и п.9 Приложения 1 – Опросный лист на КРУ.1. В шкафу воздушного ввода указана защита «Сириус-28», что не соответствует п.3.8.4 технического задания.
 |

 **По вопросу № 3**

Признать предложения ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) соответствующими условиям закупки и принять их к дальнейшему рассмотрению.

 **По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***2 303 280,00*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415)  | ***2 464 509,60*** | ***3,0*** |

**По вопросу № 5**

* + - 1. Провести переторжку.
1. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415)
2. Определить форму переторжки: заочная.

4. Назначить переторжку на **09.03.2016 в 14:00 час**. (благовещенского времени).

1. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
2. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Исп.Терёшкина Г.М.* |  |  |

Тел.397-260