Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН)10кВ на ПС 110/10кВ «Чигири» (согласно Приложению №1.1) | Шт. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2016г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.

3.3.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

3.3.2. Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.3.3.  ТУ,  в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.3.4. Протоколы квалификационных и периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТа 14693-90 (п.4).

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5 Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них высоковольтное  оборудование, устройства РЗА, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.7. Требования к конструктивному исполнению:

3.7.1. Внешняя оболочка (корпус) КРУН выполнена по типу «сэндвич» из оцинкованной стали и теплоизоляционного материала со степенью горючести не ниже Г4 по ГОСТ 30244. Утепление выполнено по всему периметру, включая стены, пол и потолок. Наружная поверхность КРУН дополнительно имеет порошковое покрытие (RAL 9003).

3.7.2. Установка КРУН производится на поверхностные лежневые фундаментные блоки (ЛЖ).

3.7.3.  Входные     лестницы    предусмотреть     с     учетом   установки   КРУ   на

поверхностные лежневые фундаментные блоки.

3.7.4. Поставка КРУН осуществляется транспортными блоками высокой заводской готовности, собранными с помощью болтовых соединений, с полностью смонтированным и присоединённым в заводских условиях оборудованием 10 кВ и оборудованием вторичных цепей (релейной защиты, автоматики,  управления).

3.7.5. Торцевые стены КРУН должны быть съемными для возможности расширения КРУН в обе стороны методом непосредственной стыковки дополнительных блоков (от 1 до 6 ячеек).

3.7.6. Стыковка транспортных блоков первичной поставки и дополнительных шкафов для расширения КРУН осуществляется с помощью  болтовых соединений.

3.8. Дополнительные требования к оборудованию:

3.8.1. Обеспечить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемых ячеек с существующими без применения переходного шкафа.

3.8.2. Предоставить техническое описание с чертежами и присоединительными размерами.

3.8.3. Собственное время отключения выключателя не более 30 мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с-«ВО»-20с-«ВО». Масса коммутационного модуля для ячейки №28 не более 40 кг, для ячейки №29 не более 60 кг.

3.8.4. Марка и тип оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что закупаемые ячейки будут установлены в составе единого существующего РУ-10кВ на ПС 110/10кВ «Чигири» и должны стыковаться с уже установленными ячейками К-59-СЭЩ ХЛ1.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Требования к участнику (являются оценочными критериями).

5.1. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

5.2. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.