****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 378/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора на поставку: *«Вакуумные выключатели*». Закупка № 1110 ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | **\_ 8 апреля 2016 г.** |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 10 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки несоответствующим условиям закупки*
3. *О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

1. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ***ООО "Универсалкомплект"*** (Россия 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 54 А universalkomplekt.ru) | Цена: 5 500 000,00 руб. (цена без НДС: 4 661 016,95 руб.) |
| 2 | ***ООО "СибЭнТех"*** (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | Цена: 6 714 363,75 руб. (цена без НДС: 5 690 138,77 руб.) |
| 3 | ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8) | Цена: 6 755 000,00 руб. (цена без НДС: 5 724 576,27 руб.) |
| 4 | ***ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА"*** (125080, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, корп.1, оф. 89) | Цена: 6 910 856,44 руб. (цена без НДС: 5 856 658,00 руб.) |
| 5 | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Цена: 7 808 780,00 руб. (цена без НДС: 6 617 610,17 руб.) |
| 6 | ***ЗАО "ЗВО"*** (Россия, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул.Советская, 59) | Цена: 8 047 600,00 руб. (цена без НДС: 6 820 000,00 руб.) |
| 7 | ***ООО "Национальная энергетическая корпорация"*** (140180,Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.64А, ком. 1.6,1.7) | Цена: 8 060 000,00 руб. (цена без НДС: 6 830 508,47 руб.) |
| 8 | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | Цена: 8 074 563,00 руб. (цена без НДС: 6 842 850,00 руб.) |
| 9 | ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) | Цена: 8 075 000,00 руб. (цена без НДС: 6 843 220,34 руб.) |
| 10 | ***ООО "Транс Энерго"*** (141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2 "А") | Цена: 10 625 000,00 руб. (цена без НДС: 9 004 237,29 руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить ***з***аявки участников ***ООО "Универсалкомплект"*** (Россия 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 54 А), ***ООО "СибЭнТех"*** (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45), ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8), ***ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА"*** (125080, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, корп.1, оф. 89), ***ЗАО "ЗВО"*** (Россия, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Советская, 59), ***ООО "Национальная энергетическая корпорация"*** (140180,Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.64А, ком. 1.6,1.7), ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), ***ООО "Транс Энерго"*** (141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2 "А") от дальнейшего рассмотрения.

|  |
| --- |
| В заявке участника: ***ООО "Универсалкомплект"*** (Россия 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 54 А)  - предложены к поставке вакуумные выключатели, что не соответствует п.1. спецификации Технического задания (требуются выкатные элементы с выключателями).  - отсутствует гарантия на поставляемое оборудование не менее 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, что не соответствует требованиям п.3.5. технического задания.  - предлагается к поставке оборудование укомплектованное другим типом выключателя 10 кВ, что не соответствует п. 3.6. технического задания.  - Отсутствует письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждении гарантии на поставляемое оборудование, что не соответствует п. 4.1. технического задания.  - предложены условия оплаты: 50% предоплата, 50% по готовности продукции к отгрузке, что не соответствует п. 2.2. технического задания. |
| В заявке участника: ***ООО "СибЭнТех"*** (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45)  - предлагается к поставке оборудование укомплектованное другим типом выключателя 10 кВ, что не соответствует п. 3.6. технического задания.  - Отсутствует письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждении гарантии на поставляемое оборудование, что не соответствует п. 4.1. технического задания. |
| В заявке участника: ***ООО "Национальная энергетическая корпорация"*** (140180,Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.64А, ком. 1.6,1.7)  - предлагается к поставке оборудование укомплектованное другим типом выключателя 10 кВ, что не соответствует п. 3.6. технического задания.  - в техническом предложении внесены несогласованные изменения в части используемого типа привода (указан электромагнитный привод вместо пружинно-моторного привода), что не соответствует опросным листам. |
| В заявке участника: ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19)  - предлагается к поставке оборудование укомплектованное другим типом выключателя 10 кВ, что не соответствует п. 3.6. технического задания.  **-** в техническом предложении внесены несогласованные изменения в части используемого типа привода (указан электромагнитный привод вместо пружинно-моторного привода), что не соответствует опросным листам. |
| В заявке участника: ***ООО "Транс Энерго"*** (141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2 "А")  - предлагается к поставке оборудование укомплектованное другим типом выключателя 10 кВ, что не соответствует п. 3.6. технического задания. |
| В заявке участника: ***ООО "ЭТК Энерготранс"*** (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8)  - предложены условия оплаты : в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования и товарной накладной (ТОРГ-12), но не более 60 дней с даты получения продукции грузополучателем, что не соответствует п. 2.2. технического задания. |
| ***ЗАО "ЗВО"*** (Россия, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Советская, 59)  - Участник документально не подтвердил ставку, что не соответствует требованиям «Закупочной документации» (п. 2.6.1.3). |
| ***ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА"*** (125080, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, корп.1, оф. 89).  Участник в составе предложения прилагает дилерское письмо от имени ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" за подписью первого вице-президента-Егорова М.В., который не занимает данную должность с ноября 2015г. Кроме того, ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" не давало полномочий участнику на поставку вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ  ( основание: письмо ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" от 24.03.2016г №ДПП-1550) |

**По вопросу № 3**

Признать предложения ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) соответствующими условиям закупки и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***6 617 610,17*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) | ***6 843 220,34*** | ***3,0*** |

**По вопросу № 5**

* + - 1. Провести переторжку.

1. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А)
2. Определить форму переторжки: заочная.

4. Назначить переторжку на **11.04.2016 в 14:00 час**. (благовещенского времени).

5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo

6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Исп.Терёшкина Г.М.* |  |  |

Тел.397-260